## Rekapitulacija
Investitor: | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA, Dr.Filipa Potrebice 2A, Požega
Naziv Građevine: | Sanacija fekalne kanalizacije u podrumskom dijelu Doma za starije i nemoćne osobe u Požegi
REKAPITULACIJA:
1. | PRIPREMNI RADOVI | 0
2. | ODVODNJA | 0
3 | OSTALI RADOVI | 0
| UKUPNO: | 0
| PDV 25%: | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om: | 0

## UGOVORNI TROŠKOVNIK
Red. br. | OPIS RADA | Jed.mj. | Količina | Jed.cijena | Ukupno
NAPOMENA
A. Izvođač je dužan pri sastavljanju ponude obići buduće gradilište te za jedinične mjere iskazane u komadima dati cijene koje obuhvaćaju potpun i konačan opis rada.
B. Obračun količina se vrši prema dimenzijama i linijama iz projekta. Količine za svaku stavku rada, mjere se u neto iznosu u skladu s OTU za radove na cestama.
C. U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na odlagalište, jedinične cijene moraju uključivati sve troškove utovara, prijevoza, istovara, deponiranja, uključujući obavezu izvođača da pronađe odlagalište.
D. U zoni zahvata gdje je projektom naznačeno postojanje instalacija izvođač je obvezan u prisustvu nadzornog inženjera izvršiti iskapanja radi utvrđivanja stvarnog položaja i dubine i postojećih instalacija i energetskih kabela uključivo i zatrpavanje rova po utvrđivanju položaja instalacija. Navedeni radovi moraju biti uključeni u jedinične cijene stavaka troškovnika i neće se posebno obračunavati.
E. Izvođač je dužan održavati gradilište za vrijeme izvođenja radova (održavanje zelenila, vertikalne i horizontalne signalizacije i sve ostalo potrebno za sigurno odvijanje prometa).
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1 | Iskolčenje novoprojektirane kanalizacije, čime su obuhvaćena sva mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje karakterističnih točaka, obnavljanje i održavanje za vrijeme građenja, uključio sav potreban materijal za obilježavanje točaka. Obračun po m. | m' | 25 |  | 0
1,2 | Izrada snimke kamerom voda fekalne kanalizacije kako bi se ustanovilo mjesto začeplenja, bez izrade snimke. Cijevi od gusa, DN 150 mm. Obračun po m. | m' | 8 |  | 0
1.3 | Rezanje asfaltnog sloja. Obračun po m1 zarezanog asfalta. | m1 | 70 |  | 0
1.4 | Razbijanje, utovar i odvoz asfaltnog sloja prosječne debljine 8 cm na deponiju udaljenu do 5 km. Obračun po m2 asfaltnog sloja. | m2 | 61 |  | 0
| Ukupno 1. - PRIPREMNI RADOVI ( Kn ) : |  |  |  | 0
2. | ODVODNJA
2.1 | Kombinirani iskop rova širine 100 cm, dubine do 4,0 m za polaganje kanalizacijskih cijevi u materijalu „C“ kategorije i proširenja za izgradnju novog revizijskog okna. Rad obuhvaća iskop materijala, utovar i odvoz na deponiju. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog rova u sraslom tlu, prema projektu.
| Strojni iskop 50% | m3 | 90 |  | 0
| Ručni iskop 50% | m3 | 90 |  | 0
2.2 | Osiguranje sigurnog rada u rovu potrebnim razupiranjem bočnih strana. Jedinična cijena obuhvaća razupiranje bočnih strana prema tehnologiji i načinu izvedbe Izvoditelja. Rov dubine do 2,0 m. Predviđeno 100% razupiranja.
| Obračun po m2 | m2 | 40 |  | 0
2.3 | Osiguranje sigurnog rada u rovu potrebnim razupiranjem bočnih strana čelićnom box-oplatom u rovu dubine do 4,0 m. Jedinična cijena obuhvaća najam, dobavu, ugradnju i demontažu čelične box-oplate ili jednakovrijedne oplate komplet. Predviđeno 100% razupiranja.
| Obračun po m2 | m2 | 50 |  | 0
2.4 | Planiranje dna iskopanog rova s točnošću ±2.5 cm da se osigura pravilno nalijeganje cijevi. Obračun po m2 površine dna rova. | m2 | 55 |  | 0
2.5 | Dobava pijeska, izrada podložnog i nadtjemenog sloja od pijeska veličine zrna 0-8 mm za PVC cijevi , u sloju debljine prema projektu, uz pažljivo zbijanje do potrebne zbijenosti. Rad se mjeri i obračunava po m3 ugrađenog podložnog i nadtjemenog sloja pijeska. | m3 | 10 |  | 0
2.6. | Postavljanje PVC cijevi DN 250. Cijevi se polažu u kanalizacijski rov na prethodno pripremljenu podlogu od sitnozrnatog materijala 0-8 m. Rad obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju PVC cijevi s potrebnim spojnim materijalom. Obračun prema dužinskim metrima ugrađene cijevi. | m' | 10 |  | 0
2.7 | Zatrpavanje rova i proširenja rova zamjenskim kamenim materijalom. Zatrpavanje se vrši do nivoa posteljice prometnice. Materijal se zbija u slojevima od 30 cm do minimalno Ms=40 MN/m2. Spojna mjesta na cjevovodu ostaviti otvorena do uspješne provedbe tlačne probe. Obracun po m3 ugradenog materijala. | m3 | 120 |  | 0
2.8 | Zatrpavanje rova i proširenja rova pored revizijskin okana tucanikom, nakon polaganja cijevi i ugradnje nadtjemenog sloja pijeska. Zatrpavanje izvesti u slojevima od 30 cm uz nabijanje. Obračun po m3 ugrađenog tucanika. | m3 | 15 |  | 0
2.9 | Izrada monolitnog revizijskog okna od armiranog betona uz prethodno izvođenje iskopa na mjestu postave okna, zatrpavanje nakon izvedbe okna, uključujući utovar i odvoz viška materijala na deponiju. Rad obuhvaća dobavu i postavljanje ljevanoželjeznog poklopca 60x60 cm nosivosti 250 kN. Monolitno revizijsko okno pravokutnog presjeka izvodi se od klase C 25/30 (MB30) vodonepropustan, dmax=16 mm. Dno i stijenke okna se obostrano armiraju mrežom Q 221 MAG 500/560, ploća se armira istom mrežom u donjem dijelu. Revizijsko okno se ugrađuje na podložni sloj tucanika i podlogu od betona C16/20 (MB20). Debljina dna i stijenki revizijskog okna iznosi 20 cm i izvodi se u dvostranoj oplati. Kineta u revizijskom oknu izrađuje se prema detaljima iz projekta. Okno je unutarnjih dimenzija 100x100 cm, visine cca 4,00 m. U stavku su uračunati svi radovi i materijal do potpunog završetka okna. Obračun radova se mjeri i obračunava po komadu. | kom | 1 |  | 0
2.1 | Nabava, dobava i ugradnja crpne stanice za otpadnu vodu - proizvod kao GRUNDFOS tip MULTILIFT MD.12.1.4 kapaciteta do 5 l/s, visina dizanja do 5 m u kompletu s upravljačkim ormaričem, dva ventila (na ulazu i izlazu) i ručnom crpkom. Stavka obuhvaća i programiranje i puštanje u rad crpne stanice.
|  | kom | 1 |  | 0
2.11 | Nabava, doprema i ugradnja PE-HD cijevi PN 10 S8/SDR 17 u kolutu - tlačni cjevovod. Spajanje cijevi vrši se pomoću elektrofuzijskog zavarivanja, u svemu prema zahtjevima proizvođača. Stavkom obuhvatiti i PE traku za označavanje cjevovoda.
Obračun po m'
| PE-HD S8/SDR17, PN10 dn 80 mm | m' | 25 |  | 0
| - završni Q45 komad na ulazu cjevovoda u okno, DN 80 mm | kom | 1 |  | 0
| - prijelazni fazonski komad plastika - ljevano željezo, DN 80 mm | kom | 2 |  | 0
2,12 | Sanacija priključnih kanalizacijskih cijevi oštečenih prilikom uklanjanja postojećeg okna. Cijevi su od gusa, način sanacije će biti određen nakon uvida u oštećenja, radi se o tri priključka. U stavku je uračunat sav materijal i rad do potpunog blindirannja otvora. | paus | 1 |  | 0
| Ukupno 2. - ODVODNJA ( Kn ) : |  |  |  | 0
3. | OSTALI RADOVI
3.1 | Vađenje postojeće plastične linijske rešetke sa utovarom i odozom na deponiju.
| Obračun po m1. | m1 | 10 |  | 0
3.2 | Nabava, dobava i ugradnja linisjkog kanala ACO drin V150, visine 12 cm, širine 18,5 cm, od polimer betona sa ljevano željeznom rešetkom, C250. Kanal se urađuje na betonsku podlogu sa spojem u odvod. Obraćun po m1 kanala na dva mjesta 2x5 m.
| Obračun po m1. | m1 | 10 |  | 0
3.3 | Nabava, doprema i ugradnja asfalta BNHS-16 u debljini 8 cm na mjestima uklonjenog asfaltnog sloja.
| Obračun po m2. | m2 | 60 |  | 0
3.4 | Uklanjanje postojećeg armiranobetonskog revizijskog okna unutarnjih dimenzija dimenzija 80x80 cm, debljina stijenki 20 cm, dubine cca 4,0 m, s utovarom i odvozom na deponij. Prilikom uklanjanja paziti na priključne cijevi. Za vrijeme radova na uklanjanju postojećeg okna i izdradnji novog mora se osigurati nesmetani protok otpadnih voda kroz okno.
| Obračun po kom | kom | 1 |  | 0
3.5 | Rezanje armiranobetonskih dijelova zgrade - pod terase i ulazno stepenište.
| Obračun po m3. | m1 | 12 |  | 0
3.6 | Razbijanje betonskih zidova i podzemnih betonskih građevina (prema potrebi) s utovarom i odvozom na deponij.
| Obračun po m3. | m3 | 10 |  | 0
3.7 | Izrada betonskih stepenica na mjestu uklonjenih od armiranog betona.
| Obračun po m3. | m3 | 10 |  | 0
3.8 | Izrada prodora cijevi tlačnog cjevovoda kroz zid zgrade s naknadnom sanacijom otvora.
| Obračun po kom. | kom | 1 |  | 0
3.9 | Polaganje vanjsklih keramičkih pločica na poršinama sa kojih su iste bile uklonjene. Rad obuhvaća sav potreban rad i materijal uključujući pripremu podloge za postavljanje pločica.
| Obračun po m2. | m2 | 15 |  | 0
3.1 | Izvedba raznih nepredviđenih radova, koji nisu mogli biti obuhvaćeni stavkama troškovnika, a koji se tijekom izvedbe ukažu kao neophodni. Za ovu stavku Izvođač radova je dužan ponuditi jediničnu cijenu za svaku vrstu radova pojedinačno, a odobrenje će dati Investitor. Radovi se izvode uz suglasnost Investitora, nadzornog inženjera i projektanta (5 % od zbroja stavki 1+2+3.1 do 3.8). | paušal. | 0.05 | 0 | 0
| Ukupno 3 - OSTALI RADOVI ( Kn ) : |  |  |  | 0