## NASLOVNICA
PROJEKT POBOLJŠANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
ZAJEDNIČKI TROŠKOVNIK
NAZIV ZGRADE : DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA
LOKACIJA : Požega, Dr. Filipa Potrebice 2 A, k.č.br. 1224, k.o. Požega
INVESTITOR: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA

## OVOJNICA
TROŠKOVNIK RADOVA NA OVOJNICI
ZGRADE DOMA
Investitor: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA
Građevina: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA
Mjesto gradnje: 34 000 POŽEGA, Dr. Filipa Potrebice 2 A
1. | OPĆI NAPUTCI
Radove treba izvesti točno prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog produkta, izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda.
Osim toga izvođač je obavezan pridržavati se uputa projektanta/nadzora u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtijeva izvedba van propisanih standarda.
Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim građevinskim propisima.
U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta/nadzora. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene.
Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom, nakon proučenog prijedloga izvođača.
2. | POSEBNI NAPUTCI ZA RADOVE OSTAKLJENJA (STAKLARSKI RADOVI)
OSIM TOGA VAŽE ZA RADOVE NA IZRADI PROZORA I POSEBNI NAPUTCI ZA STOLARSKE RADOVE I BRAVARSKE RADOVE
2.1. | Područje važenja i podloga za izvođenje
Načelno proizlazi stvarno područje važenja kao i tehnička izvedba iz DIN 18361 (ili jednakovrijedne norme). Za višestruko izolacijsko staklo važi DIN 1286 (ili jednakovrijedne norme).
2.2. | Prethodne činidbe i odobrenje gradnje
Skele se u datom slučaju predaju sigurne za rad. Za održavanje i sigurno korištenje kao i primjenu sukladnu odredbama odgovoran je Izvođač. Ako je Izvođač dužan izraziti dvojbe, mora ukazati i na nepovoljne posljedice.
2.3. | Uređenje gradilišta
Ukoliko nisu raspisane posebne pozicije, onda se troškovi uređenja gradilišta, koje nije pripremio Nalogodavac, uračunavaju u cijene. Za zaključavanje skladišnih i radnih prostorija kao i možebitnih prostorija, koje su stavljene na raspolaganje, mora se brinuti Izvođač. Rasvjeta radnih mjesta je sastavni dio uređenja gradilišta. Ako se kao građevni dio (investitor) stavljaju na raspolaganje skele, onda ih Izvođač može koristiti na vlastiti rizik, uz pretpostavku sigurnosti prometa. Ako se postojeći zaštitni uređaji moraju skinuti, da bi se izveli radovi, moraju se nakon njihovog okončanja po propisu opet postaviti.
2.4. | Razgraničenje troškova
Troškovi privremenog skladištenja neće se posebno nadoknađivati.
2.5. | Uklanjanje otpada
Vlastiti preostali materijal, ambalažu i slično uklonit će Izvođač besplatno. Važeći propisi o zbrinjavanju posebnog otpada moraju se poštivati. Ako investitor osigura kontejnere, vrši se prebacivanje troškova, čija se visina prethodno dogovara. Punjenje u radne prostore na gradilištu je zabranjeno. Zbrinjavanje otpada, masa rušenja i građevinskog otpada obuhvaća ponovno korištenje sukladno propisima odnosno potrebne mjere skupljanja, transporta, obrade i skladištenja prema propisima i odredbama organa vlasti.
Može se zahtijevati dokaz o urednom zbrinjavanju.
2.6. | Opći podaci o izvedbi gradnje
Za izvođenje radova na ostakljenju mjerodavni su radionički nacrti za prozore i vrata Izvođača stolarskih radova na obradi građevne kovine, koje je odobrio Nalogodavac. Ako u dokumentaciji raspisa nije navedeno, onda ponuđač mora utvrditi debljine stakla prema normiranom opterećenju vjetra i propisima proizvođača stakla. Mjere žlijeba za staklo izračunava poduzetnik na vlastitu odgovornost i uzima za temelj kalkulacije i izvođenja. Brtveni profili ne smiju sadržavati hlapljive omekšivače. Ostakljenja treba izvesti tako da ni na kratko vrijeme pri promjenama veličina, koje su uvjetovane temperaturom, ne nastaju nepropusnosti ili zvuk zveketa.
Montaža ostakljenja na vanjskim elementima prozora i elementima vratiju, ukoliko u Popisu činidbi nije drugačije spomenuto, vrši se već u radionici Izvođača za prozore.
Nakon montaže izvođač mora predati uputstvo za demontažu u svrhu čišćenja ili popravaka.
- kod ostakljenja, koja spadaju u područje naloga stolarskih radova, treba dodatno uz odgovarajuće DIN-odredbe (ili jednakovrijedne norme) poštivati i propise proizvođača izo-stakla - kod ornamentnog ostakljenja treba ornamentiranje načelno izvesti k međuprostoru stakla - ako su Popisu činidbi priložene skice detalja i nacrti pogleda, onda one služe prikazu podjele prozora i vratiju i načinu otvaranja kao oslonac kod izrade ponude - crteže uz bitne detalje prozorskih konstrukcija i spojeva s građevnim tijelom mora Izvođač predočiti nakon dogovora s Investitorom. Ako nije drugačije utvrđeno ili nije razvidno iz crteža detalja, izmjerit će proizvođač prozora presjeke profila uz poštivanje tehničkih propisa - konstrukcije prozora, uključujući elemente povezivanja, moraju kompenzirati sve sile, koje planski na njih djeluju - brtve pregiba, ako je moguće, ugraditi poslije ličilačkih radova - na vanjskom području nisu dopušteni spojevi u vidu lastinog repa - pričvršćivanje prozora na vanjskom području treba se vršiti vijcima. Izvođač se treba informirati o tome koje mogućnosti pričvršćenja se trebaju ukalkulirati u jediničnu cijenu - rubovi profila moraju se zaokružiti s najmanjim radijusom (cca. 2 mm). Otvori za odvodnjavanje moraju se napraviti u dostatnom broju - vanjske prozorske klupice trebaju biti pocinčane od lima, dok unutarnje klupice trebaju biti aluminijske, te to treba uzeti u obzir odgovarajućim podrezom u donjem dijelu okvira prozora - različiti materijali i oblici isporuke (npr. profili, limovi, trake) moraju se uskladiti sukladno zahtjevima. Ako postoji više načina izvedbe, treba pribaviti odluku nadzornog inženjera - spojevi na građevno tijelo moraju odgovarati zahtjevima građevinske fizike glede toplinske zaštite, zaštite od vlage, zaštite od buke i kretanja reški. Reške između zida i okvira prozora moraju se odgovarajuće ispuniti toplinski izolacijskim materijalom
- neposredno premazivanje PUR-pjenom nije dopušteno - nakon ugradnje prozora i vanjskih klupica i nakon završetka radova žbukanja ukoliko je potrebno prema konstrukciji – treba sve spojne reške brtviti elastičnim brtvenim materijalom, koji se može prefarbati - brtveni materijal mora biti u velikoj mjeri postojan na starenje, otporan na vremenske prilike i podnositi se s gradivom koje dodiruje - žlijebovi za smještaj ostakljenja moraju kod upotrebe višeslojnog izo-stakla odgovarati i smjernicama proizvođača izo-stakla za ugradnju - treba se pridržavati debljina stakla, uzevši u obzir zahtjeve za zvučnu i toplinsku zaštitu kao i za opterećenje vjetrom prema propisima proizvođača stakla sukladno Tabeli za izračunavanje grupe opterećenja za ostakljivanje prozora, a u skladu s važećim tehničkim propisom - sve druge površine moraju ima temeljni nalič - ako su predviđene letvice, koje drže drvo, od metala i drveta, onda se pričvršćivanje na strani prostorije vrši štiftovima (čavlima) ili vijcima - brtveni materijali ne smiju prema DIN 52460 (ili jednakovrijednoj normi) sadržavati nikakve agresivne sastojke i moraju prema DIN 52452 (ili jednakovrijednoj normi) biti podnošljivi sa materijalima, s kojima graniče. PUR-pjena mora biti bez klorofluorougljikovodika (FCKW) - pričvrsni vijci moraju se u načelu upustiti i pokriti zaglavicama - spojne reške između prozora i zida moraju se izvesti tako da i pri stavljanju letvica ne nastaju kapilarne reške - brtveni materijali moraju tako prianjati na prozoru i susjednom građevnom tijelu da u mogućem normalnom temperaturnom području zadrže uglavnom svoja svojstva. Vrijednost istezanja-napetosti ne smije pri istezanju od 25 % na 20 ºC prijeći vlačnu čvrstoću - brtveni profili ne smiju sadržavati hlapljive omekšivače. Oni moraju zadržati svojstva u predviđenom temperaturnom području, a na vanjskom području moraju biti postojani na vremenske prilike.
Za aluminijske prozore treba uzeti u obzir: - načelno se ugrađuju toplinski izolirani profili. Unutarnje i vanjske ljuske treba spojiti izolirajućim stegovima spojenim mehaničkim silama i silama zatvaranja forme. Kutove krila i okvira trebaju se spojiti aluminijskim kutnim elementima. - u konstrukciji treba neprekinuto osigurati termičko razdvajanje - kondenzat se mora sigurno odvesti na van; to važi za prozor i za svaki profil - usidrenje na građevinu mora bez napetosti kompenzirati temperaturom uvjetovanu deformaciju. Spojevi zidova moraju na strani prostorije biti paronepropusni - ako se postavljaju zahtjevi tehnike zvučne izolacije, onda se dokaz može doprinijeti lokalnim mjerenjem dokazivanjem pridržavanja klase zaštite od buke prema Smjernicama VDI 2719 (ili jednakovrijedne smjernice) – zvučna izolacija prozora i njihovih dodatnih uređaja - izvođač mora na zahtjev predočiti nacrte detalja o oblikovanju profila kao i spajanja na građevno tijelo i prozorske klupice
Okovi - eloksirani okovi od lakog metala ili polirani okovi moraju se za vrijeme građenja zaštititi odgovarajućim folijama ili ljepljivim trakama od oštećenja i nečistoća. Izvođač ih treba kasnije bez ostatka opet ukloniti - ličilački radovi ne smiju otežavati radove s okovima. Izvođaču je prepušteno da okove – ako je tehnički moguće – ugradi tek po završetku ličilačkih radova
Otvaranje i zatvaranje prozora mora biti moguće u svakom slučaju. Brave i okovi moraju se prije ugradnje pregledati; - svi ugrađeni radni komadi moraju biti besprijekornima u funkciji - dijelovi okova moraju pokazivati dostatnu zaštitu od krivog opsluživanja - kod okova za kipanje većih prozora treba isključiti nenamjerno kipanje krila iz položaja prozračivanja u položaj čišćenja, s apsolutnom sigurnošću - svi okovi i dijelovi okova moraju se ugraditi prema smjernicama odnosnog proizvođača - ako se okovi samo isporučuju, onda treba s njima isporučiti i sve dijelove pribora, koji se pričvršćuju kao građevni dio (investitor) i uračunati u cijenu (vijci, zaporni limovi, zaporne ploče, vodilice) - korištenje dijelova okova različitih proizvođača nisu dopušteni u jednom građevnom dijelu. To se ne odnosi na garniture otvaranja (okidači, olive, zaustavljači i sl.) - za kipano krilo mora se dodatno uz okov gornjeg dijela (oberliht) predvidjeti hvatne škare koje ograničavaju pokret kipanja krila nakon što se izvjese škare za otvaranje (hvatni položaj) - krilo s doprozornikom treba opremiti opsluživanjem na ručnu polugu koja leži skriveno. Nisu dopuštena zatvaranja sa bridnim zasunom - ako se traže sigurnosni okovi za prozore, koji sprečavaju provalu, treba na zahtjev predočiti ateste o ispitivanju - okovi za daljinsko opsluživanje npr. pogoni ručicom, ne smiju se stavljati više od 1,40 m iznad poda. To u istom smislu važi za mehanička daljinska opsluživanja koja se mogu izvjesiti - ugrađeni materijal mora odgovarati uzorku koji je obavezno predočiti investitoru odnosno nadzornom inženjeru
NAPOMENA: U jediničnu cijenu su uključene sve potrebne radne skele i svi elementi zaštite na radu koji su zakonom propisani u Republici Hrvatskoj. U jediničnu cijenu su uključene sve kontrolne izmjere prije izrade prozora odnosno vrata, odnosno vanjske stijene. Sva vanjska vrata se moraju otvarati prema vanjskom prostoru.
|  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
TOPLINSKA IZOLACIJA PROČELJA ZGRADE
01. | Dobava i postavljanje odgovarajuće table odnosno oznake gradilišta, a u skladu s propisima RH. Sve kompletno s metalnom nosivom konstrukcijom.
|  | kom | 1 |  | 0
02. | Uklanjanje fasadne produžne žbuke prosječne debljine 2,5 cm, odvoz ruševnog materijala i čišćenje površine zida tako da površina bude u potpunosti pripremljena za postavljanje prvog prednamaza na površini zidova i stropova.
|  | m2 | 2990 |  | 0
03. | Dobava i postavljanje sloja (premazivanjem) odgovarajućim sredstvom u svrhu otprašivanja površina zidova za postavljanje prvog sloja, polimernog ljepila, sustava toplinske izolacije zidova.
|  | m2 | 4150 |  | 0
04. | Uklanjanje slojeva postojećeg dotrajalog sustava toplinske izolacije zidova i stropova sve do nosive konstrukcije zida odnosno stropa. U jediničnu cijenu uključiti čišćenje površine od ostataka građevinskog ljepila, otprašivanje površine odgovarajućim premazima i pripremu površine zida za postavljanje novog sustava toplinske zaštite, odvoz ruševnog materijala na odgovarajuće odlagalište.
|  | m2 | 1683 |  | 0
05. | Doprema, montaža, demontaža i odvoz cijevne čelične fasadne skele na pročeljima. Skela mora biti stabilna, dobro ukručena i povezana, izrađena prema projektu koji je dužan izraditi izvođač radova prije početka radova. Cijena uključuje osim nacrta i izradu proračuna mehaničke stabilnosti i otpornosti cijevne čelične fasadne skele i postavu zaštitne zavjese od jute s vanjske strane za zaštitu od sunca i naglih vremenskih promjena i to po cijeloj površini. Skela ne smije biti pričvršćena niti se oslanjati na pročelje zgrade. Skela mora biti projektirana i izvedena u skladu sa svim zakonima i pravilnicima zaštite na radu. Skela mora imati zakonom propisanu vertikalnu komunikaciju između radnih platformi postavljenih na različitim visinama (odgovarajuće penjalice). Radna platforma mora imati ogradu na visini od 1 m, od površine radne platforme i ispunu pri dnu ograde visine 20 cm od hodne plohe. U cijenu mora biti uračunata i dobava i montaža plastičnih teleskopskih cijevi (tzv. riža) za vertikalni transport radnog i otpadnog materijala i svega drugog. Obračun po m2 površine izvedene skele koju omeđuje duljina pročelja i visina od kote tla uz zgradu do zadnje radne platforme plus 1,0 metar odnosno do zadnjeg rukohvata ograde radne platforme. U cijenu je uključeno i osiguranje potrebitih pješačkih prolaza ispod skele, za pristup zgradi.
|  | m2 | 4495 |  | 0
06. | Dobava i izrada slojeva na zidu ovojnice zgrade, toplinski klasificirani sustav pročelja, razreda reakcije na požar A2-d1: - polimerno cementno ljepilo - tvrde negorive ploče kamene vune debljine d = 16 cm - polimerno cementno ljepilo u dva sloja s alkalno otpornom PVC mrežicom, d = 0,5 cm - impregnacijski predpremaz - silikatna žbuka u boji po izboru d = 0,35 cm. U jediničnu cijenu ulaze i kutni profili, kutnici i opšavi špaleta oko otvora, integrirana mrežica i odgovarajuće pričvrsnice. Obračun po m2 ugrađenog sustava s odbijanjem svih otvora.
|  | m2 | 4150 |  | 0
07. | Dobava i izrada slojeva na zidu ovojnice zgrade, toplinski klasificirani sustav pročelja, razreda reakcije na požar A2-d1: - polimerno cementno ljepilo - tvrde negorive ploče kamene vune debljine d = 14 cm - polimerno cementno ljepilo u dva sloja s alkalno otpornom PVC mrežicom, d = 0,5 cm - impregnacijski predpremaz - silikatna žbuka u boji po izboru, d = 0,35 cm. U jediničnu cijenu ulaze i kutni profili, kutnici i opšavi špaleta oko otvora, integrirana mrežica i odgovarajuće pričvrsnice i drugo. Obračun po m2 ugrađenog sustava s odbijanjem otvora.
|  | m2 | 185 |  | 0
08. | Dobava i izrada slojeva na podnožju zgrade, toplinski klasificirani sustav pročelja, razreda reakcije na požar A2-d1: - sloj hidroizolacije - polimerno cementno ljepilo - ekstrudirani polistiren XPS d = 8 cm, - polimerno cementno ljepilo u dva sloja s alkalno otpornom PVC mrežicom, d = 0,5 cm - impregnacijski predpremaz - silikatna žbuka u boji po izboru, d = 0,35 cm. U jediničnu cijenu ulaze i kutni profili, opšavi prodora, integrirana mrežica i odgovarajuće pričvrsnice i dr. Obračun po m2 izvedenog sustava s odbijanjem otvora.
|  | m2 | 258 |  | 0
09. | Dobava i ugradnja sustava toplinske izolacije u stropu M1, dilatacija ABC, strop prema negrijanom tavanu:
| - plivajući cementni estrih d = 5 cm (lagano armiran) | m2 | 980 |  | 0
| - PE folija 0,15 mm | m2 | 980 |  | 0
| - tvrde negorive ploče kamene vune d = 20 cm, razred A1, a u jediničnu cijenu m2 uključena i rubna traka za plivajući pod | m2 | 980 |  | 0
| - PE folija 0,15 mm | m2 | 980 |  | 0
U jediničnu cijenu uključeni svi elementi ugradnje, atesti materijala i dokaz razreda otpornosti na požar, čišćenje postojeće površine cementne glazure na koju se polažu slojevi.
10. | Dobava i ugradnja slojeva iznad stropa prema negrijanom tavanu M3D, dilatacija D:
| - plivajući cementni estrih d = 5 cm (lagano amiran) | m2 | 375 |  | 0
| - PE folija 0,15 mm | m2 | 375 |  | 0
| - tvrde negorive ploče kamene vune d = 18,0 cm, razred A1, a u jediničnu cijenu uključena i rubna traka za plivajući pod | m2 | 375 |  | 0
| - PE folija 0,15 mm | m2 | 375 |  | 0
U jediničnu cijenu su uključeni svi elementi ugradnje, atesti materijala, čišćenje i priprema postojeće površine konstrukcije na koju se polažu slojevi.
11. | Dobava i ugradnja sustava toplinske izolacije stropne konstrukcije negrijani podrum / grijano prizemlje M2D, dilatacija D, razred reakcije na požar A2-d1 : - prednamaz za čišćenje postojeće površine - polimerno cementno ljepilo - tvrde negorive ploče kamene vune d= 18 cm, razred A1 - polimerno cementno ljepilo u dva sloja s otpornom mrežicom - silikatna žbuka u boji po izboru, d= 0,35 cm
U jediničnu cijenu su uključeni svi elementi ugradnje, atesti materijala i dokaz razreda otpornosti na požar, čišćenje postojeće površine konstrukcije na koju se polažu slojevi, uklanjanje postojećih dotrajalih slojeva i odvoz ruševnog materijala.
|  | m2 | 200 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja slojeva stropne konstrukcije negrijanog prolaza prema grijanom katu M1D, Rk1, Rk2, razred reakcije na požar A2-d1: - prednamaz za čišćenje površine - polimerno cementno ljepilo - tvrde negorive ploče kamene vune d = 18 cm, razred A1 - polimerno cementno ljepilo u dva sloja s alkalno otpornom mrežicom -silikatna žbuka u boji po izboru, d = 0,35 cm
U jediničnu cijenu uključena i radna skela visine do 6,50 m, uklanjanje svih postojećih slojeva toplinske izolacije do ab ploče, čišćenje površine i priprema površine prije postavljanja novih slojeva toplinske izolacije.
|  | m2 | 300 |  | 0
13. | Dobava i ugradnja sustava toplinske izolacije u stropu iznad negrijanog podruma M2 i M3, dilatacija ABC, razred reakcije na požar A2-d1: - prednamaz za čišćenje površine - polimerno cementno ljepilo - tvrde negorive ploče kamene vune d = 18 cm, razred A1 - polimerno cementno ljepilo u dva sloja s alkalno otpornom mrežicom - silikatna žbuka u boji po izboru, d = 0,35 cm
U jediničnu cijenu je uključena radna skela visine do 3,50 m, uklanjanje svih postojećih slojeva toplinske izolacije do stropne ab ploče, čišćenje površine i priprema površine prije postavljanja novih slojeva toplinske izolacije.
|  | m2 | 860 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja sustava toplinske izolacije u stropu iznad vanjskog prolaza M4, dilatacija ABC, razred reakcije na požar A2-d1: - prednamaz - polimerno cementno ljepilo - tvrde negorive ploče kamene vune d = 20 cm, razred A1 - polimerno cementno ljepilo u dva sloja s alkalno otpornom mrežicom -silikatna žbuka u boji po izboru, d = 0,35 cm
U jediničnu cijenu je uključena radna skela visine do 5,00 m, uklanjanje svih postojećih slojeva toplinske izolacije do stropne ab ploče, čišćenje površine i priprema površine prije postavljanja novih slojeva toplinske izolacije.
|  | m2 | 496 |  | 0
15. | Dobava i ugradnja sustava toplinske izolacije u kosom krovu K1, dilatacija ABC, iznad centralnog hola, razred reakcije na požar A2-d1:
| - gipskartonske negorive ploče 2 x 1,25 cm, razred A1 | m2 | 230 |  | 0
| - PE folija 0,15 mm | m2 | 230 |  | 0
| - tvrde ploče kamene vune d = 20 cm, razred A1 | m2 | 230 |  | 0
| - OSB ploče d = 2,0 cm | m2 | 230 |  | 0
| - PE folija pričvršćena metalnim spojnicama, razred A2 | m2 | 230 |  | 0
| - gletanje i ličenje podgleda od gipskartonskih ploča | m2 | 230 |  | 0
U jediničnu cijenu je uključena metalna podkonstrukcija gipskartonskih ploča, atest razreda otpornosti sustava na požar i svi elementi i sredstva za ugradnju do potpune gotovosti.
U jediničnu cijenu je uključena i radna skela, radne visine do 10,00 m i zaštita u slučaju vremenskih nepogoda.
16. | Dobava i ugradnja sustava toplinske izolacije u kosom krovu K2, dilatacija ABC, iznad armirano betonske kose stropne konstrukcije, razred reakcije na požar A2-d1:
| - PE folija 0,15 mm | m2 | 218 |  | 0
| - tvrde ploče kamene vune d = 20 cm, razred A1 | m2 | 218 |  | 0
| - OSB ploče d= 2 cm | m2 | 218 |  | 0
| - PE folija pričvršćena metalnim spojnicama, razred A2 | m2 | 218 |  | 0
U jediničnu cijenu uključeni svi elementi ugradnje, atesti materijala i dokazi razreda otpornosti na požar, radne skele, zaštitne folije u slučaju vremenskih nepogoda i sl.
PROZORI, OSTAKLJENE STIJENE I VRATA
17. | Izrada, doprema i ugradnja 4-krilne vanjske stijene ukupne veličine cca 170 x 289 cm s 1-krilnim balkonskim vratima 110 x 210 cm. Vanjsku stijenu s vratima raditi od al profila s prekinutim toplinskim mostom, a ostakliti dvostruko izolirajućim staklom s Low E premazom, 4 + 16 + 4 mm, argon. Koef. prolaza topline stijene s vratima mora biti Uw ≤ 1,20 W/m2K. Boja: uskladiti s postojećom. Otvaranje: kao postojeće na zgradi, vratno krilo zaokretno i na otklop, gornje krilo stijene na otklop, a dva krila fiksna. U jediničnu cijenu ulazi demontaža postojeće stijene s vratima i kontrola mjera otvora prije izrade nove stijene/vrata. Reška između doprozornika i zida mora biti brtvljena odgovarajućim brtvilom, a opšivena aluminijskim završnim profilima obostrano. Sve komplet ugrađeno s odgovarajućim okovima i mehanizmom za otvaranje. POZ P2D.
|  | kom | 101 |  | 0
18. | Izrada, doprema i ugradnja 1-krilnog prozora za otvor veličine 90 x 100 cm. Prozor raditi od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom, a ostakliti dvostruko izolirajućim staklom s Low E premazom, 4 + 16 + 4 mm, argon. Koef. prolaska topline prozora Uw ≤ 1,20 W/m2K. Boja: kao postojeći na zgradi. Otvaranje: oko donje horizontalne osi odnosno na otklop. U jediničnu cijenu ulazi demontaža postojećeg prozora, kontrola mjera otvora prije izrade novog prozora. Reška između doprozornika i zida mora biti brtvljena odgovarajućim brtvilom, a opšivena aluminijskim završnim profilima obostrano. Sve komplet ugrađeno, s vanjskom i unutarnjom prozorskom klupčicom, odgovarajućim okovom i mehanizmom za otvaranje. POZ P5D.
|  | kom | 101 |  | 0
19. | Izrada, doprema i ugradnja 4-krilnog prozora za otvor veličine 170 x 200 cm. Prozor raditi od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom, a ostakliti dvostruko izolirajućim staklom s Low E premazom, 4 + 16 + 4 mm, argon. Koef. prolaska topline prozora Uw ≤ 1,20 W/m2K. Boja: uskladiti s postojećom. Otvaranje: dva gornja krila na otklop, a donja dva krila zaokretno i na otklop. U jediničnu cijenu ulazi demontaža postojećeg prozora, kontrola mjera otvora prije izrade novog prozora. Reška između doprozornika i zida mora biti brtvljena odgovarajućim brtvilom, a opšivena aluminijskim završnim profilima obostrano. Sve komplet ugrađeno, s vanjskom i unutarnjom prozorskom klupčicom, s odgovarajućim okovom i mehanizmima za otvaranje. POZ P9D .
|  | kom | 4 |  | 0
20. | Izrada, doprema i ugradnja vanjske ostakljene stijene s četiri jednokrilna prozora za otvor veličine 150 x 1023 cm. Vanjsku stijenu raditi od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom, a ostakliti dvostruko izolirajućim staklom s Low E premazom, 4 + 16 + 4 mm, argon. Koef. prolaska topline stijene/prozora Uw ≤ 1,20 W/m2K. Boja: kao postojeći na zgradi. Otvaranje: na otklop U jediničnu cijenu ulazi i demontaža postojeće stijene/prozora i kontrola mjera otvora prije izrade nove stijene/prozora. Reška između doprozornika i zida mora biti brtvljena odgovarajućim brtvilom, a opšivena aluminijskim završnim profilima obostrano (izvana i unutra). Sve komplet ugrađeno, s odgovarajućim okovom i mehanizmom za otvaranje. POZ P11
|  | kom | 4 |  | 0
21. | Izrada, doprema i ugradnja vanjske ostakljene stijene s tri jednokrilna prozora ukupne veličine cca 180 x 897 cm. Vanjsku stijenu raditi od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom, a ostakliti dvostruko izolirajućim staklom s Low E premazom, 4 + 16 + 4 mm, argon. Koeficijent prolaska topline stijene/prozora Uw ≤ 1,20 W/m2K. Boja: uskladiti s postojećim. Otvaranje tri prozora na otklop. U jediničnu cijenu ulazi i demontaža postojeće stijene/prozora i kontrola mjera otvora prije izrade nove stijene/prozora. Reška između doprozornika i zida mora biti brtvljena odgovarajućim brtvilom, a opšivena aluminijskim završnim profilima obostrano (izvana i unutra). Sve komplet ugrađeno, s odgovarajućim okovom i mehanizmom za otvaranje. POZ P15
|  | kom | 4 |  | 0
22. | Izrada, doprema i ugradnja 2-krilnog prozora za otvor veličine cca 85 x 170 cm. Prozor raditi od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom, a ostakliti dvostruko izolirajućim staklom s Low E premazom, 4 + 16 + 4 mm, argon. Koef. prolaska topline prozora Uw ≤ 1,20 W/m2K. Boja: uskladiti s postojećom. Otvaranje: oko donje horizontalne osi, odnosno na otklop. U jediničnu cijenu ulazi demontaža postojećeg prozora, kontrola mjera otvora prije izrade novog prozora. Reška između doprozornika i zida mora biti brtvljena odgovarajućim brtvilom, a opšivena aluminijskim završnim profilima obostrano. Sve komplet ugrađeno, s vanjskom i unutarnjom prozorskom klupčicom, s odgovarajućim okovom i mehanizmom za otvaranje. POZ P6.
|  | kom | 15 |  | 0
23. | Izrada, doprema i ugradnja 2-krilnog prozora za otvor veličine cca 180 x 140 cm. Prozor raditi od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom, a ostakliti dvostruko izolirajućim staklom s Low E premazom, 4 + 16 + 4 mm, argon. Koeficijent prolaska topline prozora Uw ≤ 1,20 W/m2K. Boja: uskladiti s postojećom. Otvaranje: svako krilo zaokretno i na otklop. U jediničnu cijenu ulazi demontaža postojećeg prozora, kontrola mjera otvora prije izrade novog prozora. Reška između doprozornika i zida mora biti brtvljena odgovarajućim brtvilom, a opšivena aluminijskim završnim profilima obostrano. Sve komplet ugrađeno, s vanjskom i unutarnjom prozorskom klupčicom, s odgovarajućim okovom i mehanizmom za otvaranje. POZ P9.
|  | kom | 2 |  | 0
24. | Izrada, doprema i ugradnja 6-krilnog prozora za otvor veličine cca 300 x 160 cm. Prozor raditi od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom, a ostakliti dvostruko izolirajućim staklom s Low E premazom, 4 + 16 + 4 mm, argon. Koeficijent prolaska topline prozora Uw ≤ 1,20 W/m2K. Boja: uskladiti s postojećom. Otvaranje: četiri krila na otklop, a dva krila zaokretno i na otklop. U jediničnu cijenu ulazi demontaža postojećeg prozora, kontrola mjera otvora prije izrade novog prozora. Reška između doprozornika i zida mora biti brtvljena odgovarajućim brtvilom, a opšivena aluminijskim završnim profilima obostrano. Sve komplet ugrađeno, s vanjskom i unutarnjom prozorskom klupčicom, s odgovarajućim okovom i mehanizmom za otvaranje. POZ P10 i P10 C.
| P10 300 x 160 cm | kom | 2 |  | 0
| P10 C 260 x 160 cm | kom | 2 |  | 0
25. | Izrada, doprema i ugradnja 9-krilnog prozora za otvor veličine cca 365 x 242 cm. Prozor raditi od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom, a ostakliti dvostruko izolirajućim staklom s Low E premazom, 4 + 16 + 4 mm, argon. Koeficijent prolaska topline prozora Uw ≤ 1,20 W/m2K. Boja: kao postojeći na zgradi. Otvaranje: 6 krila na otklop, 3 krila fiksna. U jediničnu cijenu ulazi demontaža postojećeg prozora, kontrola mjera otvora prije izrade novog prozora. Reška između doprozornika i zida mora biti brtvljena odgovarajućim brtvilom, a opšivena aluminijskim završnim profilima obostrano. Sve komplet ugrađeno, s vanjskom i unutarnjom prozorskom klupčicom, s odgovarajućim okovom i mehanizmom za otvaranje POZ P2 i P2C.
| POZ P2 365 x 242 cm | kom | 8 |  | 0
| POZ P2 C 310 x 250 cm | kom | 4 |  | 0
26. | Izrada, doprema i ugradnja 12-krilne vanjske stijene s prozorima za otvor veličine cca 340 x 296 cm. Stijenu s prozorima raditi od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom, a ostakliti dvostruko izolirajućim staklom s Low E premazom, 4 + 16 + 4 mm, argon. Koeficijent prolaska topline stijene/prozora Uw ≤ 1,20 W/m2K. Boja: kao postojeći na zgradi. Otvaranje: dva krila (gornja) na otklop, dva krila srednja (zaokretno i na otklop), ostala krila fiksna. U jediničnu cijenu ulazi i demontaža postojeće stijene/prozora i kontrola mjera otvora prije izrade nove stijene/prozora. Reška između doprozornika i zida mora biti brtvljena odgovarajućim brtvilom, a opšivena aluminijskim završnim profilima obostrano (izvana i unutra), sve komplet ugrađeno, s odgovarajućim okovom i mehanizmom za otvaranje, vanjskim i unutarnjim prozorskom klupčicama. POZ P3.
|  | kom | 1 |  | 0
27. | Izrada, doprema i ugradnja 6-krilne vanjske stijene s prozorima za otvor veličine cca 170 x 302 cm. Stijenu s prozorima raditi od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom, a ostakliti dvostruko izolirajućim staklom s Low E premazom, 4 + 16 + 4 mm, argon. Koef. prolaska stijene/prozora Uw ≤ 1,20 W/m2K. Boja: kao postojeći na zgradi. Otvaranje: dva krila (gornja) na otklop, dva krila srednja (zaokretno i na otklop), ostala krila fiksna. U jediničnu cijenu ulazi i demontaža postojeće stijene/prozora i kontrola mjera otvora prije izrade nove stijene/prozora. Reška između doprozornika i zida mora biti brtvljena odgovarajućim brtvilom, a opšivena aluminijskim završnim profilima obostrano (izvana i unutra). Sve komplet ugrađeno, odgovarajućim okovom i mehanizmom za otvaranje, vanjskim i unutarnjim prozorskim klupčicama. POZ P4 .
|  | kom | 3 |  | 0
28. | Izrada, doprema i ugradnja vanjske stijene/kliznih vrata za otvor veličine 170 x 302 cm. Stijenu s vratima raditi od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom, a ostakliti dvostruko izolirajućim staklom s Low E premazom, 4 + 16 + 4 mm, argon. Koef. prolaza topline stijene/vrata Uw ≤ 1,20 W/m2K. Boja: kao postojeći na zgradi. Otvaranje: klizno. U jediničnu cijenu ulazi i demontaža postojeće stijene/vrata, kontrola mjera otvora, odgovarajući okovi, mehanizam za automatsko otvaranje vratnih krila i odgovarajućom bravom za zaključavanje. Reška između dovratnika i zida mora biti brtvljena odgovarajućim brtvilom, a opšivena aluminijskim završnim profilima obostrano (izvana i unutra). Sve komplet ugrađeno. POZ P4A.
|  | kom | 1 |  | 0
29. | Izrada, doprema i ugradnja vanjske ostakljene stijene s dvokrilnim vratima za otvor ukupne veličine 340 x 296 cm. Stijenu s vratima raditi od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom, a ostakliti sa sigurnosnim dvostruko izolirajućim staklom s Low E premazom. Koef. prolaza topline stijene/vrata Uw ≤ 1,20 W/m2K. Boja: uskladiti s postojećom. Otvaranje: dvokrilna vrata (2 x 100 x 220 cm) se otvaraju klizno (s automatskim otvaranjem s odgovarajućom bravom za zaključavanje). U jediničnu cijenu ulazi i demontaža postojeće stijene s vratima, kontrola mjera otvora, odgovarajući okovi, mehanizam za automatsko otvaranje vratnih krila i odgovarajućom bravom za zaključavanje. Reška između dovratnika i zida mora biti brtvljena odgovarajućim brtvilom, a opšivena aluminijskim završnim profilima obostrano (izvana i unutra). Sve komplet ugrađeno. POZ P1.
|  | kom | 1 |  | 0
30. | Izrada, doprema i ugradnja 9-krilnog prozora za otvor veličine 300 x 240 cm. Prozor raditi od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom, a ostakliti dvostruko izolirajućim staklom s Low E premazom, 4 + 16 + 4 mm, argon. Koef. prolaza topline prozora Uw ≤ 1,20 W/m2K. Boja: kao postojeći na zgradi. Otvaranje: šest krila na otklop, a tri krila fiksna. U jediničnu cijenu ulazi demontaža postojećeg prozora, kontrola mjera otvora prije izrade novog prozora. Reška između doprozornika i zida mora biti brtvljena odgovarajućim brtvilom, a opšivena aluminijskim završnim profilima obostrano. Sve komplet ugrađeno, s vanjskom i unutarnjom prozorskom klupčicom, s odgovarajućim okovom i mehanizmom za otvaranje. POZ P7 .
|  | kom | 1 |  | 0
31. | Izrada, doprema i ugradnja vanjske ostakljene stijene s 2-krilnim vratima za otvor ukupne veličine 312 x 302 cm. Stijenu s vratima raditi od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom, a ostakliti sa sigurnosnim dvostruko izolirajućim staklom s Low E premazom. Koef. prolaza topline stijene/vrata Uw ≤ 1,20 W/m2K. Boja: uskladiti s postojećom. Otvaranje: dvokrilna vrata (2 x 100 x 220 cm) se otvaraju klizno (s automatskim otvaranjem s odgovarajućom bravom za zaključavanje). U jediničnu cijenu ulazi i demontaža postojeće stijene s vratima, kontrola mjera otvora, odgovarajući okovi, mehanizam za automatsko otvaranje vratnih krila i odgovarajućom bravom za zaključavanje. Reška između dovratnika i zida mora biti brtvljena odgovarajućim brtvilom, a opšivena aluminijskim završnim profilima obostrano (izvana i unutra). Sve komplet ugrađeno. POZ P7A.
|  | kom | 1 |  | 0
32. | Izrada, doprema i ugradnja 9-krilnog prozora za otvor veličine 282 x 240 cm. Prozor raditi od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom, a ostakliti dvostruko izolirajućim staklom s Low E premazom, 4 + 16 + 4 mm, argon. Koef. prolaska prozora Uw ≤ 1,20 W/m2K. Boja: kao postojeći na zgradi. Otvaranje: šest krila na otklop, a tri krila fiksna. U jediničnu cijenu ulazi demontaža postojećeg prozora, kontrola mjera otvora prije izrade novog prozora. Reška između doprozornika i zida mora biti brtvljena odgovarajućim brtvilom, a opšivena aluminijskim završnim profilima obostrano. Sve komplet ugrađeno, s vanjskom i unutarnjom prozorskom klupčicom, s odgovarajućim okovom i mehanizmom za otvaranje. POZ P7B.
|  | kom | 1 |  | 0
33. | Izrada, doprema i ugradnja 4-krilnog prozora za otvor veličine cca 135 x 140 cm. Prozor raditi od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom, a ostakliti dvostruko izolirajućim staklom s Low E premazom, 4 + 16 + 4 mm, argon. Koef. prolaza topline prozora Uw ≤ 1,20 W/m2K. Boja: kao postojeći na zgradi. U jediničnu cijenu ulazi demontaža postojećeg prozora, kontrola mjera otvora prije izrade novog prozora. Reška između doprozornika i zida mora biti brtvljena odgovarajućim brtvilom, a opšivena aluminijskim završnim profilima obostrano. Sve komplet ugrađeno, s vanjskom i unutarnjom prozorskom klupčicom, s odgovarajućim okovom i mehanizmom za otvaranje. POZ P8.
|  | kom | 1 |  | 0
34. | Izrada, doprema i ugradnja 9-krilnog prozora za otvor veličine cca 350 x 242 cm. Prozor raditi od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom, a ostakliti dvostruko izolirajućim staklom s Low E premazom, 4 + 16 + 4 mm, argon. Koef. prolaska topline Uw ≤ 1,20 W/m2K. Boja: kao postojeći na zgradi. Otvaranje: šest krila na otklop, a tri krila fiksna. U jediničnu cijenu ulazi demontaža postojećeg prozora, kontrola mjera otvora prije izrade novog prozora. Reška između doprozornika i zida mora biti brtvljena odgovarajućim brtvilom, a opšivena aluminijskim završnim profilima obostrano. Sve komplet ugrađeno, s vanjskom i unutarnjom prozorskom klupčicom, s odgovarajućim okovom i mehanizmom za otvaranje. POZ P16.
|  | kom | 3 |  | 0
35. | Izrada, doprema i ugradnja vanjskih dvokrilnih ostakljenih vrata s nadsvjetlom za otvor ukupne veličine 170 x 302 (220 + 82) cm. Vrata raditi od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom, a ostakliti sa sigurnosnim dvostruko izolirajućim staklom s Low E premazom. Koef. prolaza topline vrata Uw ≤ 1,20 W/m2K. Boja: uskladiti s postojećom. Otvaranje: zaokretno prema van, a nadsvjetlo na otklop. U jediničnu cijenu ulazi i demontaža postojeće stijene s vratima, kontrola mjera otvora, odgovarajući okovi, rukohvati obostrano, odgovarajuća brava za zaključavanje. Reška između dovratnika i zida mora biti brtvljena odgovarajućim brtvilom, a opšivena aluminijskim završnim profilima obostrano (izvana i unutra). Sve komplet ugrađeno, s odgovarajućim okovom, bravom, rukohvatima i mehanizmom za otvaranje nadsvjetla. POZ P20.
|  | kom | 1 |  | 0
36. | Izrada, doprema i ugradnja 6-krilnog prozora za otvor veličine cca 170 x 290 cm. Prozor raditi od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom, a ostakliti dvostruko izolirajućim staklom s Low E premazom. Koef. prolaza topline prozora Uw ≤ 1,20 W/m2K. Koef. prolaza topline ostakljenja Ug ≤ 1,10 W/m2K (argon). Boja: kao postojeći na zgradi. Otvaranje: sva krila na otklop (ventus). U jediničnu cijenu ulazi demontaža postojećeg prozora, kontrola mjera otvora prije izrade novog prozora. Reška između doprozornika i zida mora biti brtvljena odgovarajućim brtvilom, a opšivena aluminijskim završnim profilima obostrano. Sve komplet ugrađeno, s vanjskom i unutarnjom prozorskom klupčicom, s odgovarajućim okovom i mehanizmom za otvaranje. POZ P14
|  | kom | 1 |  | 0
37. | Izrada, doprema i ugradnja 4-krilnog prozora za otvor veličine 200 x 160 cm. Prozor raditi od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom, a ostakliti dvostruko izolirajućim staklom s Low E premazom, 4 + 16 + 4 mm, argon. Koeficijent prolaska topline prozora Uw ≤ 1,20 W/m2K. Boja: kao postojeći na zgradi. Otvaranje: dva gornja krila na otklop, a donja dva zaokretno i na otklop. U jediničnu cijenu ulazi demontaža postojećeg prozora, kontrola mjera otvora prije izrade novog prozora. Reška između doprozornika i zida mora biti brtvljena odgovarajućim brtvilom, a opšivena aluminijskim završnim profilima obostrano. Sve komplet ugrađeno, s vanjskom i unutarnjom prozorskom klupčicom, s odgovarajućim okovom i mehanizmom za otvaranje. Prozor mora biti opremljen vanjskom aluminijskom žaluzinom, kao postojeći. POZ PD1.
|  | kom | 22 |  | 0
38. | Izrada, doprema i ugradnja 2-krilnog prozora za otvor veličine 90 x 120 cm. Prozor raditi od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom, a ostakliti dvostrukim IZO staklom, Low E, 4 + 16 + 4 mm, argon. Koeficijent prolaska topline prozora Uw ≤ 1,20 W/m2K. Boja: kao postojeći na zgradi. Otvaranje: gornje krilo na otklop, a donje krilo zaokretno i na otklop. U svemu kao prethodna stavka. Prozor mora biti opremljen vanjskom aluminijskom žaluzinom kao postojeća. POZ PD2.
|  | kom | 6 |  | 0
39. | Izrada, doprema i ugradnja 6-krilnog prozora za otvor veličine 270 x 160 cm. Prozor raditi od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom, a ostakliti dvostrukim IZO staklom, Low E, 4 + 16 + 4 mm, argon. Koeficijent prolaska topline prozora Uw ≤ 1,20 W/m2K. Boja: kao postojeći na zgradi. Otvaranje: 3 gornja krila na otklop, a donja tri krila zaokretno i na otklop. U svemu kao stavka 37. Prozor mora biti opremljen vanjskom aluminijskom žaluzinom kao postojeća. POZ PD3.
|  | kom | 1 |  | 0
40. | Izrada, doprema i ugradnja 2-krilnog prozora za otvor veličine 200 x 140 cm. Prozor raditi od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom, a ostakliti dvostrukim IZO staklom, Low E, 4 + 16 + 4 mm, argon. Koeficijent prolaska topline prozora Uw ≤ 1,20 W/m2K. Boja: kao postojeći na zgradi. Otvaranje: oba krila na otklop i zaokretno. U svemu kao stavka 37. Prozor nema vanjsku žaluzinu. POZ PD4.
|  | kom | 1 |  | 0
41. | Izrada, doprema i ugradnja 1-krilnog prozora za otvor veličine 70 x 80 cm. Prozor raditi od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom, a ostakliti dvostrukim IZO staklom, Low E, 4 + 16 + 4 mm, argon. Koeficijent prolaska topline prozora Uw ≤ 1,20 W/m2K. Boja: kao postojeći na zgradi. Otvaranje: na otklop i zaokretno. U svemu kao stavka 37. Sve komplet ugrađeno. Prozor nema vanjsku žaluzinu. POZ PD5
|  | kom | 1 |  | 0
42. | Izrada, doprema i ugradnja 6-krilnog prozora za otvor veličine 280 x 160 cm. Prozor raditi od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom, a ostakliti dvostrukim IZO staklom Low E, 4 + 16 + 4 mm, argon. Koeficijent prolaska topline prozora Uw ≤ 1,20 W/m2K. Boja: kao postojeći na zgradi. Otvaranje: gornja tri krila na otklop, a donja tri zaokretno i na otklop (ventus). U svemu kao stavka 37. Prozor mora imati vanjsku aluminijsku žaluzinu kao postojeća. Sve komplet ugrađeno. POZ PD6.
| prozor klase vatrootpornosti EI 90 | kom | 3 |  | 0
| prozor standardne izvedbe | kom | 3 |  | 0
43. | Zidarska obrada i popravak uložina (špaleta), unutarnjih i vanjskih, nakon ugradnje prozora i stijena, vapneno-cementnom žbukom prosječne debljine do 2,5 cm. Obračun po m2 obrađene površine uložine.
|  | m2 | 690 |  | 0
44. | Izrada, dobava i ugradnja sloja tvrde mineralne vune d = 4 cm, za obradu vanjskih uložina (špaleta) otvora na pročelju. U cijenu mora biti uključen sav ugradbeni materijal kao npr. metalni kutni profili koji se postavljaju na bridove i dr. Sve komplet ugrađeno sa svim završnim slojevima i u boji kao ostali dijelovi pročelja.
|  | m2 | 684 |  | 0
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI I KOSI KROV
45. | Uklanjanje slojeva kosog krova (pokrov, letve, kontraletve, toplinska izolaciju i drugo) i odvoz ruševnog materijala. Uklanja se sve do sekundarnih nosača odnosno rogova.
|  | m2 | 890 |  | 0
46. | Dobava i ugradnja letava i kontraletava 2 x 5 x 5 cm, za pokrov od crijepa (nagib krova 25°). Sve komplet ugrađeno sa svim elementima pričvršćenja.
|  | m2 | 890 |  | 0
47. | Dobava i ugradnja drvenih gredica koje se polažu iznad kose ab ploče zbog povećanja debljine sloja toplinske izolacije. Između gredica postavlja se sloj kamene vune d = 20 cm, a iznad gredica OSB ploče. Gredice su presjeka 2 x 8 x 10 cm, od klasične drvene građe, zaštićene fungicidnim sredstvom, a polažu se na osnom razmaku od 90 cm na kosu ab ploču. Sve komplet ugrađeno u sloju kosog krova K2.
|  | m2 | 218 |  | 0
48. | Dobava i ugradnja drvenih gredica koje se polažu na drvene sekundarne nosače zbog povećanja debljine sloja toplinske izolacije, a presjeka su 8 x 8 cm. Gredice su od klasične drvene građe, zaštićene fungicidnim sredstvom, a polažu se na osnom razmaku od 90 cm na drvene sekundarne nosače, a u sloju kosog krova K1. Sve komplet ugrađeno sa svim sredstvima za pričvršćenje.
|  | m2 | 230 |  | 0
49. | Dobava i postavljanje odgovarajućeg crijepa crvene boje (nagib krova 25°). Sve komplet ugrađeno s odgovarajućim sljemenjacima, odzračnicima, mrežicom na strehi, brtvljenjem, završnim elementima i svim drugim.
|  | m2 | 890 |  | 0
LIMARSKI RADOVI
50. | Uklanjanje pokrova, raznih opšava od lima i ovješenog podgleda od limenih lamela. U jediničnu cijenu ulazi i odvoz ruševnog materijala na zakonom propisano odlagalište.
|  | m2 | 386 |  | 0
47. | Izrada, doprema i ugradnja opšava spoja kosog krova s okomitom plohom zida. Opšav raditi od pocinčanog lima d = 0,55 mm, razvijene širine 66 cm. Limeni opšav podići uz zid cca 40 cm i uvući ga u rešku i pokriti ga limenim opšavom razvijene širine 15 cm. Sve komplet ugrađeno i brtvljeno.
|  | m1 | 98 |  | 0
48. | Izrada, doprema i ugradnja pokrova ravnog neprohodnog krova. Pokrov raditi od obojanog pocinčanog lima d = 0,55 mm. U jediničnu cijenu ulaze svi spojni i opšavni elementi pokrova i pribor za pričvršćivanje. Sve komplet spojeno.
|  | m2 | 48 |  | 0
49. | Izrada, doprema i ugradnja raznih opšava od obojanog pocinčanog lima d = 0,55 mm, razvijene širine do cca 66 cm. Sve komplet ugrađeno.
|  | m1 | 155 |  | 0
50. | Demontaža i ponovna montaža okomitog krovnog žlijeba od bakrenog lima, d = 0,55 mm, presjeka 10 x 10 cm. U jediničnu cijenu uključena demontaža, čišćenje, ravnanje, popravak, elementi za montažu, montaža i spoj na vodoravni žlijeb i na postojeći odvod.
|  | m1 | 114 |  | 0
51. | Izrada, doprema i ugradnja opšava zabatnih zidova dilatacije D. Opšav raditi od plastificiranog pocinčanog lima d = 0,55 mm, razvijene širine cca 60 cm. Boja svijetla u tonu kao postojeći koji se uklanja. U jediničnu cijenu uključena demontaža postojećeg opšava i odvoz ruševnog materijala, čišćenje i priprema površine, postavljanje novog opšava sa svim potrebnim elementima ugradnje.
|  | m1 | 88 |  | 0
INSTALACIJA MUNJOVODA
52. | Demontaža postojeće munjovodne instalacije zgrade doma. U cijenu uključeni svi radovi na demontaži i odlaganje i prijenos materijala na gradilištu i ponovna montaža munjovodne instalacije. Obračun po m1 demontirane gromobranske trake.
|  | m1 | 605 |  | 0
53. | Zamjena dotrajalih demontiranih dijelova munjovodne instalacije od pocinčane trake 25 x 4 mm, uključivo sav potrebni materijal za ugradnju (nosači traka, spojnice, hvataljke i dr.) i ugradnja munjovodne instalacije do potpune funkcionalnosti, uključivo uzemljenje svih metalnih krovnih masa i vertikalnih krovnih odvoda.
|  | m1 | 605 |  | 0
55. | Dobava i postavljanje mjerne kutije sa izradom mjernog spoja.
|  | kom | 15 |  | 0
56. | Izvedba izvoda iz uzemljivačke trake za sabirnicu za izjednačenje potencijala sa svim potrebnim radom i materijalom i polaganjem Fe/Zn trake 20 x 3 mm duljine cca 25 m.
|  | kom | 10 |  | 0
57. | Povezivanje priključne kutije PTO na sabirnicu za izjednačenje potencijala pomoću izoliranog bakrenog užeta 6 mm2 duljine 10 m.
|  | kom | 10 |  | 0
58. | Popravak postojećih mjernih spojeva do potpune funkcionalnosti. Postojeće spojnice na mjernim mjestima treba zamijeniti, traku očistiti, ponovo izvesti spoj, prilagoditi kutije s fasadom, postaviti nove poklopce nakon postavljanje fasada. Sve komplet spojeno do potpune funkcionalnosti.
|  | kom | 15 |  | 0
59. | Ispitivanje kompletne munjovodne instalacije sa zapisnikom (protokolom) o izvršenom pregledu i ispitivanju gromobranske instalacije za sva mjerna mjesta.
|  | kom | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA RADOVA:
01. TOPLINSKA IZOLACIJA PROČELJA ZGRADE |  |  |  | 0
02. PROZORI, OSTAKLJENE STIJENE I VRATA |  |  |  | 0
03. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI I KOSI KROV |  |  |  | 0
04. LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
05. INSTALACIJA MUNJOVODA |  |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  | 0
PDV: |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## KOTLOVNICA
TROŠKOVNIK RADOVA I MATERIJALA
SUSTAVA GRIJANJA I TOPLE VODE
Investitor: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA
Građevina: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA
Mjesto gradnje: 34 000 POŽEGA, Dr. Filipa Potrebice 2 A
OBRAČUNSKO TEHNIČKI UVJETI
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu naknadu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno završenom stanju, tj. sav rad, materijal, naknadu za alat, sve pripreme, sporedne i završne radove, te horizontalne i vertikalne prijevoze i prijenose, postavke i skidanja potrebnih skela, razupora, sva ojačanja, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ, zaštitu gotovih konstrukcija i dijelova objekata od štetnog atmosferskog utjecaja: vrućine, hladnoće, i sl., najamne troškove za posunenu mehanizaciju koju izvođač sam ne posjeduje, a za kojom se u toku gradnje može pojaviti potreba te kompletna režija.
U cijene su također uključena sva druga davanja kao i pripomoći kod izvedbe obrtničkih radova i proizvoda. Zatim sva potrebna ispitivanja materijala radi postizanja tražene kvalitete i čvrstoće, nepropusnosti, računskih vrijednosti brzina strujanja, količina, temperatura i sl. Sav upotrjebljeni materijal kao i finalni proizvod mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i HRN-u (ili jednakovrijednim normama), a ukoliko je materijal ili proizvod izvan HR standarda treba njihovu kvalitetu dokazati atestima odgovarajućeg Zavoda za ispitivanje materijala. Davanjem ponude izvođač se obavezuje pravovremeno nabaviti sav opisani materijal i proizvod.
Izvođenje radova radi se prema sistemu građevinske knjige, svi će se radovi obračunati prema izmjeri u naravi, bez obzira na količine upisane u troškovniku. Kao način obračuna vrijede "Normativi i standardi rada u građevinarstvu".
Izvođač je dužan voditi građevinsku knjigu, koju će potpisivati nadzorni inženjer, kako bi se uvijek mogla kontrolirati količina i kvaliteta izvedenih radova.
Prije početka izrade treba sve mjere i količine prekontrolirati u naravi i dogovoriti s projektantom sve pojedinosti izvedbe.
Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona, naredbi, uputstava, uredbi, pravilnika, propisa i drugih akata koji se odnose ili se mogu odnositi na radove koje je preuzeo.
Izvođač radova dužan je pridržavati se odredbi Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19) kao i drugih propisa, kojima se uređuje izgradnja investicijskih objekata.
Ponuđač je dužan detaljno proučiti svu popratnu dokumentaciju prema kojoj daje svoju ponudu.
Ukoliko se u pojedinim dijelovima projekata pojave različite informacije za istu vrstu radova, ponuđač je dužan prije davanja ponude pribaviti mišljenje Naručitelja. Ukoliko to ponuđač ne učini bit će mjerodavno tumačenje Naručitelja.
Izvođač radova nema pravo tražiti povećanje ponuđene cijene ili odštetu na drugi način, pozivajući se na to da prilikom davanja ponude pojedini radovi nisu bili u dovoljnoj mjeri definirani u projektnoj dokumentaciji.
Izvođač je dužan radove izvoditi u skladu s projektom. Za svako odstupanje od projekta izvođač mora imati pismenu suglasnost Naručitelja.
Izvođač je dužan organizirati kontrolu radova te provoditi potrebna testiranja i ispitivanja u skladu s postojećim zakonima i propisima. Testovi i ispitivanja mogu se provoditi samo u za to registriranoj i priznatoj radnoj organizaciji. Za pojedine materijale, elemente ili opremu, za koje projektant i nadzorni organ to zatraže, izvođač je dužan dobaviti i pokazati ateste ili drugu ovjerenu dokumentaciju proizvođača tog materijala, elementa ili opreme.
Izvođač je odgovoran za izvedbu i podnošenje na odobrenje nadzornom inženjeru uzoraka, prospekata, radioničkih i kompozitnih nacrta u okviru ovog ugovora i bez prava na posebnu naknadu, a kao što je to naznačeno u općim uvjetima i stavkama ovog troškovnika. Izvođač će pokazati uzorke, prospekte, radioničke i ostale nacrte bez obzira na to jesu li su navedeni u općim opisima ili u pojedinim stavkama troškovnika.
Svi traženi uzorci, prospekti, radionički i ostali nacrti bit će nadzornom inženjeru predani u 2 (dva) primjerka na gradilištu, ako to općim opisima ili stavkama troškovnika nije drugačije određeno, od kojih jedan ostaje nadzornom inženjeru, a drugi se, ovjeren i eventualno korigiran, vraća izvođaču. Ukoliko je izvođaču potrebno više primjeraka ovjerenog nacrta, izvođač može dostaviti na ovjeru i transparent kopiju takvog nacrta. Izvođač snosi troškove dobave, izrade i dostave uzoraka, prospekata, radioničkih i ostalih nacrta te ih je dužan dostaviti na vrijeme, kako bi nadzorni inženjer mogao donijeti odluku prije nego je takav materijal potreban za izradu ili dobavu te ugradbu pojedinih stavka ili opreme. Svaki će uzorak imati naljepnicu, svaki prospekt popratno pismo, a svaki nacrt će u žigu sadržavati slijedeće podatke: a) ime projekta b) naziv izvođača ili proizvođača c) materijal, opremu ili stavku koju predstavlja d) mjesto ugradbe.
Odabrani uzorci koji su u dobrom stanju bit će od nadzornog inženjera označeni i moći će se upotrijebiti na radovima. Svi ostali materijali i oprema koja se ugrađuje u objekt moraju u potpunosti odgovarati odobrenim uzorcima, prospektima i nacrtima. Nadzorni inženjer ima pravo i dužnost zatražiti uklanjanje s gradilišta bilo kojeg materijala, opreme ili njezinog dijela koji ne odgovara tom zahtjevu. Takvo uklanjanje dužan je izvođač izvršiti o svom trošku.
Izvođač će izraditi i dati na odobrenje radioničke i ostale nacrte potrebne za proizvodnju i montažu instalacija, oprema i pojedinih stavaka. Isto tako, za one stavke koje proizvođač proizvodi ili dobavlja, a koje se proizvode u standardnim dimenzijama ili sa standardnim debljinama ili detaljima, koji odstupaju od debljine ili detalja predviđenih u nacrtima, a čiji bi se elementi u takvim standardiziranim dimenzijama mogli primijeniti na objektu bez utjecaja na kvalitetu završenih radova ili na njegov estetski izgled - izvođač će također dati nacrte, prospekte, uzorke i drugu dokumentaciju na odobrenje kao i eventualnu razliku u cijeni. Cijena takvih supstitucija ni u kom slučaju neće moći biti viša od cijene ponuđene u ugovoru, a moći će se provoditi odnosno ugrađivati tek kada nadzorni inženjer i projektant pismeno odobre takve supstitucije.
Radioničke i ostale nacrte izvođač treba provjeriti i uskladiti s radovima svih ostalih struka koje sudjeluju u izgradnji prije podnošenja nadzornom inženjeru na odobrenje, te će svojim potpisom takvo usklađivanje na nacrtima i potvrditi. Izvođač će izvršiti bilo koji ispravak ili korekciju svojih podnesenih nacrta, koju zatraži nadzorni inženjer ili projektant.
Izvođaču neće biti priznati nikakvi dodatni ili naknadni radovi koji proizađu iz neusklađenosti ili nekoordiniranosti između njegovih podizvođača, te će svaki ispravak i korekciju tako neusklađenih radova izvesti o svom trošku.
Izvođač je dužan postaviti i instalirati sve privremene objekte, ograde, zaštite, opremu i instalacije potrebne za normalno izvođenje radova, te ih nakon završetka radova sa gradilišta ukloniti.
Privremeni objekti, ograde, zaštite i oprema obuhvaćaju, pored ostalog, i uređenje prostora, izgradnju potrebnih baraka (montažni materijal mora biti u zatvorenom i natkrivenom prostoru), privremeno uređenje postojećih prostorija, sanitarija, dopremu i postavu građevinskih dizala, kranova i dizalica, privremena stubišta, ljestve i penjalice, ograde, zaštitne ograde, skele, platforme, oznake, protupožarnu opremu i sve ostalo potrebno za brzo i sigurno odvijanje izgradnje. Izvođač će sve ove radove izvesti bez posebne naplate.
Izvođač će bez posebne naplate izvesti prema potrebi sve potrebne privremene priključke na vodovod, kanalizaciju, električnu mrežu i telefon, te provesti posebnu rasvjetu na gradilištu, uključivo propisanu svjetlosnu signalizaciju.
Izvođač preuzima potpunu odgovornost za sav materijal, opremu itd. tijekom pripremnih radova i izvođenja objekta, uključivo i materijal i opremu kooperanata, suizvođača itd., sve do potpune primopredaje svih radova i građevine investitoru. Izvođač će na ulazu u gradilište postaviti ploču s podacima o investitoru, projektantu, izvođaču i objektu.
Izvođač radova izvršit će sva čišćenja tijekom radova, te po završetku pojedinih grubih radova, kao i fino čišćenje po završetku svih radova, a neposredno prije konačne primopredaje.
Čišćenje obuhvaća uklanjanje smeća, otpadaka, šute, materijala ili elemenata koje je nadzorni inženjer odbio i zatražio da se uklone sa gradilišta, kao i konačno čišćenje i pranje nakon završetka svih radova, te držanje svih materijala uredno uskladištenih.
Izvođač je također dužan ukloniti sve materijale, opremu, itd., navedeno u ovom opisu, kao i zaštitne obloge, ambalažu itd.
Izvođač je dužan izvesti i završno čišćenje cijelog objekta prije primopredaje, uključivo sva pranja stakala, pločica, podova, sanitarnih uređaja, armatura, tepiha itd. Sva ta čišćenja izvođač će izvesti sredstvima za čišćenje, koja su proizvedena i preporučena za primjenu na površinama koje se čiste. Izvođač će o svom trošku zamijeniti, popraviti i dovesti u ispravno stanje sve radove i površine koje eventualno ošteti tijekom takvog čišćenja.
Izvođač će tijekom trajanja izvedbe uklanjati sve otpatke, smeće i šutu, te će ih otpremiti izvan gradilišta na u tu svrhu odobrenu lokaciju i održavat će cijeli objekt uključivo okolni teren i pločnike, te ulice oko gradilišta u urednom i radnom stanju.
Izvođač je dužan voditi računa i provesti mjere osiguranja tako da se tijekom uklanjanja otpadaka, materijala i opreme ne dovedu u opasnost ljudi i imovina. Prilikom svih čišćenja i uklanjanja otpadaka kada je god to moguće izvođač će koristiti vodu radi smanjenja stvaranja prašine. Nikakvo smeće neće biti spaljivano na gradilištu. Nikakvo smeće ili otpatci neće se bacati u iskope, jame, niti koristiti kod nasipavanja.
U jediničnim cijenama svih stavaka ovog troškovnika mora biti uključena naknada za čišćenje radnog mjesta, prilaznih i prolaznih puteva van i u objektu i okoliša na parceli i javnoprometnim površinama s otpremom na gradsku planirku ili u specijaliziranu organizaciju sveg otpada nastalog izvođenjem pojedine stavke, uključivo naknada za zbrinjavanje otpada. To se odnosi na sve stavke građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova.
Sav materijal i oprema koja će se upotrijebiti na građevini moraju biti uskladišteni, složeni i zaštićeni, te održavani u urednom i dobrom stanju.
Sav suvišni materijal, oprema i alat koji nije više u upotrebi, kao i skele, oplata itd. moraju biti uredno složeni, tako da ne ometaju napredak preostalih radova, te uklonjeni prvom prilikom sa gradilišta.
Ukoliko se postojeće prostorije ili djelomično dovršeni prostori građevine koriste za privremeno skladište materijala, izvođač je odgovoran da uskladišteni materijal ne ometa pravovremeno izvođenje preostalih radova, niti inspekciju odnosno kontrolu izvedenih radova. Izvođač je također odgovoran da težina uskladištenog materijala ne prekorači računato dozvoljeno opterećenje konstrukcije.
Po završetku radova teren i svi dijelovi građevine moraju biti ostavljeni u čistom i urednom stanju, koje će udovoljiti pregledu i odobrenju nadzornog inženjera.
Sav preostali materijal, oprema i privremeni objekti bit će uklonjeni sa gradilišta, a površine na kojima su bili postavljeni trebaju biti dovedeni u prijašnje stanje predviđeno projektom ili u stanje koje će odobriti nadzorni inženjer, a sve bez prava na posebnu naplatu.
Po završetku svih radova izvršit će se primopredaja izvedenog objekta putem povjerenstva, u kojem će obavezno biti predstavnici investitora, projektanta, a po potrebi i predstavnici proizvođača ili organizacija koje su sudjelovale u financiranju ili izvedbi građevine.
U projektiranu instalaciju je potrebno ugraditi specificiranu ili njoj sličnu opremu (ogrijevna tijela, armatura, odzračne posude, izmjenjivači, kotlovi, pumpe, rashladni kompresor itd.). Uputstva za transport, ugradnju i održavanje opreme daje proizvođač i potrebno ih se strogo pridržavati.
Kod montaže opreme potrebno je prethodno provjeriti uklapa li se isporučena oprema na predviđene priključke cijevi ili treba izraditi redukcione komade radi prilagođavanja dimenzijama oprema.
Ne dozvoljava se ugradnja oštećene opreme u projektiranu instalaciju, već, u slučaju potrebe, izvršiti popravak, ispitati funkcionalnost čime će se otkriti drugo kakvo oštećenje, pa nakon zadovoljavajućih rezultata funkcionalne probe ugraditi opremu.
Trajnost i funkcionalnost opreme treba jamčiti proizvođač opreme Naručitelju.
Investitor je dužan na zahtjev izvođača, koji će obavijestiti investitora najmanje 8 dana ranije, odmah po dovršenoj montaži instalacije ili dijela instalacije, organizirati primopredaju instalacije. Smatra se da je instalacija dovršena kada su uspješno obavljena sva ispitivanja, sigurnosne i funkcijske probe, obuka krajnjeg korisnika, isporučena pisana i crtana uputstva za rukovanje, održavanje i korištenje instalacije. Izvođač je dužan prilikom primopredaje instalacije uručiti investitoru uputstva za rukovanje i održavanje instalacije u najmanje 3 (tri) primjerka, od kojih jedan primjerak treba ovjesiti u prostoriju gdje se nalaze uređaji i instalacije.
Ukoliko izvođač na prvi poziv investitora ne pristupi uklanjanju ustanovljenih nedostataka, investitor može ustupiti te radove drugom izvođaču na teret ranijeg izvođača radova uz prethodnu obavijest istog.
Odredbama troškovnika, a na zahtjev investitora izvođač je dužan obučiti potrebno osoblje za rukovanje uređajima, a troškovi ove obuke idu na teret investitora.
Za sve vrste instalacija potrebno je predvidjeti trošak funkcijske probe.
Funkcionalnu probu s medijem radne temperature, kojom se mora dokazati funkcionalnost cijele instalacije, treba izvršiti u trajanju od 3 dana po 8 sati rada i pri tome utvrditi: - radi li sistem ravnomjerno, bez udaraca i jačih šumova, - rade li svi zaporni i regulacioni organi ispravno i reagiraju li pravodobno te mogu li se s lakoćom podešavati, - postižu li se tražene temperature kod odgovarajućih vanjskih uvjeta (zimski i ljetni period), - jesu li postignuti deklarirani kapaciteti opreme koja je ugrađena u instalaciju, - je li postignut propisani odnosno projektirani broj izmjena zraka u ventiliranim prostorijama Sve zapažene primjedbe unose se u zapisnik kojeg se predaje investitoru.
Troškovi probnog pogona i funkcijske probe padaju na račun izvođača radova, ako drugačije nije ugovoreno između naručitelja i izvoditelja radova.
Prije primopredaje radova izvođač je dužan investitoru dostaviti svu dokumentaciju, naročito projekt izvedenih radova, odnosno izvedbeni projekt sa svim izmjenama i dopunama nastalim u toku gradnje, građevinski dnevnik, ateste, rezultate ispitivanja itd., kao i drugu popratnu dokumentaciju.
Tijekom primopredaje vodit će se zapisnik, te je izvođač dužan izvršiti sve eventualne ispravke, popravke i zamjene na radovima, ukoliko se takve utvrde u tom zapisniku. Ova obaveza izvođača ne isključuje njegovu obavezu da provede ispravke, popravke ili zamjene zatražene od nadležnog tijela.
Tijekom trajanja ugovornog jamstvenog roka, izvođač je dužan o svom trošku otkloniti sve nedostatke koji se pokažu tijekom tog jamstvenog, odnosno garantnog roka, a koji su nastupili zbog izvođačeva nepridržavanja obaveza u vezi s kvalitetom radova i materijala. Investitor će izvođaču odrediti primjereni rok za otklanjanje nedostataka, ali ujedno zadržava pravo i na naknadu eventualne štete nastale takvim nedostacima u izvedbi. Izvođač nije dužan vršiti korekciju ili popravke koji su rezultat normalnog korištenja i habanja tijekom upotrebe građevine.
Po isteku jamstvenog roka predstavnici investitora, projektanta i izvođača pregledat će radove i sastaviti popis eventualnih korekcija i popravaka te odrediti razuman rok u kojem je izvođač dužan provesti takve korekcije i popravke, a po izvršenju takvih popravaka isti će ponovno biti pregledani od nadzornog inženjera, prihvaćeni i posao će se smatrati završenim.
|  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
01. | GRAĐEVINSKI RADOVI
01.1. | Upoznavanje sa stanjem građevine
Upoznavanje s projektnim rješenjem, stanjem na terenu, pronalaženje rješenja za izvođenje građevinskih radova, postavljanja plinske i toplovodne instalacije, te opreme za grijanje.
|  | kom | 1 |  | 0
01.2. | Razbijanje podne betonske ploče
Razbijanje betonske podne ploče i podnog podesta. Utovar u vozilo i odvoz ruševnog materijala na odlagalište koje odredi nadzorni inženjer. Udaljenost do 5 km. Planiranje i ravnanje odloženog materijala u zadovoljavajućoj niveleti. Obračun po m³ razbijenog betona u sraslom stanju.
|  | m³ | 2 |  | 0
01.3. | Betonski radovi
Izrada betonskih podesta za nošenje toplinskih uređaja i druge opreme. Radove izvesti betonom BKF mb 250 u jednostranoj oplati. Podeste armirati čeličnom mrežastom armaturom.
| Beton | m³ | 1 |  | 0
| Oplata | m² | 1 |  | 0
| Armatura | kg | 100 |  | 0
01.4. | Ličenje
Ličenje zidova i stropa, nakon montaže opreme. Zidove oličiti bijelom bojom za unutarnje radove. Prije ličenja obaviti krpanje oštećenih zidova finom žbukom. Sve neravnine pregletati glet masom u dva prohoda.
|  | m² | 220 |  | 0
01.5. | Bušenja i šlicanja
Bušenja građevinske konstrukcije za prolaz cijevi. Bušenja izvoditi krunskim svrdlom odgovarajućeg promjera. Po završetku ugradnje proturne i plinske cijevi, međuprostor zapuniti trajnoplastičnim negorivim materijalom. Šlicanja zidova obaviti alatima za šlicanje i usisavanje izrezanog materijala. Dubljenje, bušenje i šlicanje, tehnikom razbijanja nije dozvoljeno. Prosječna debljina pravokutnih proboja 300 mm. Prosječna debljina zida kružnih proboja 300 mm. Odvoz ruševnog materijala na odlagalište koje odredi nadzorni inženjer. Udaljenost do 5 km. Planiranje i ravnanje odloženog materijala u zadovoljavajućoj niveleti. Zidarsko zatvaranje šliceva i proboja je uključeno u jediničnoj cijeni.
| prodori Ø 50 mm | kom | 1 |  | 0
| prodori Ø 120 mm | kom | 1 |  | 0
| prodori Ø 160 mm | kom | 1 |  | 0
| prodori Ø 200 mm | kom | 1 |  | 0
| šlic 15 x 15 cm | m | 10 |  | 0
| šlic 20 x 20 cm | m | 10 |  | 0
| šlic 30 x 30 cm | m | 10 |  | 0
| okno u opeka zidu 300 x 300 | kom | 1 |  | 0
| okno u opeka zidu 500 x 500 | kom | 1 |  | 0
01.6. | Penjalice
Dobava i ugradnja metalnih penjalica za komunikaciju između prostora kotlovnice i vanjskog prostora, a kroz postojeći prozor. Penjalice dimenzije cca 1000 x 1000 mm, s perima za ugradnju na parapetni zid unutar i izvan kotlovnice. Materijal penjelica je crna čelična cijev Φ 33 mm. Razmak stupalica na penjalicama je cca 27 cm. Na unutarnju i vanjsku penjalicu postaviti s lijeve i desne strane zakretni rukohvat s mehanizmom za fiksiranje u otvorenom i zatvorenom položaju. Penjalicu očistiti do metalnog sjaja, temeljno oličiti u jednom prolazu i završno lak naličjem u dva prolaza.
|  | kpl | 1 |  | 0
01.7. | Demontaža
Razgradnja postojećih pocinčanih i crnih čeličnih cijevi toplinske izolacije, kotlova, bojlera, razdjeljivača, skretnica pumpne grupe, spremnici PTV, ekspanzijskog sustava, i druge opreme. Utovar u vozilo i odvoz na odlagalište sekundarnih sirovina.
|  | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO: 01. GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  | 0
02. | INSTALACIJA ZEMNOG PLINA
02.1. | Čelični profili
Razni čelični profili iz kojih se izrađuju nosači, oslonci, podupore za cijevi i opremu. Nakon izrade predmete treba očistiti od šljake i hrđe, obojati temeljnom bojom u jednom prolazu i završnom u dva prolaza.
|  | kg | 20 |  | 0
02.2. | Čelične cijevi
Dobava i ugradnja čeličnih bešavnih cijevi, prema DIN2448 (ili jednakovrijednoj normi) izrađene od čelika Č1212. Jednakovrijedna norma _________________________________ U stavci su obuhvaćeni hamburški lukovi, oslonci za nošenje cjevovoda s gumiranim ulošcima, kisik i acetilen, žica za zavarivanje, brtveni materijal. U cijeni predvidjeti produžene i pojačane navojne šipke nosača cijevi na trasi cjevovoda.
| fi 21,3 x 2,0 mm (NO 15) | m' | 1 |  | 0
| fi 26,9 x 2,3 mm (NO 20) | m' | 1 |  | 0
| fi 33,7 x 2,6 mm (NO 25) | m' | 1 |  | 0
| fi 42,4 x 2,6 mm (NO 32) | m' | 1 |  | 0
| fi 48,3 x 2,6 mm (NO 40) | m' | 12 |  | 0
| fi 60,3 x 2,9 mm (NO 50) | m' | 1 |  | 0
| fi 76,1 x 2,9 mm (NO 65) | m' | 1 |  | 0
| fi 88,9 x 3,2 mm (NO 80) | m' | 10 |  | 0
02.3. | Zaštitne cijevi
Dobava i ugradnja zaštitnih cijevi za prodore cjevovoda kroz građevinsku konstrukciju. Dimenziju proturnih cijevi prilagoditi dimenziji plinske cijevi i debljini zida. Razmak između provodne i proturne cijevi je minimalno 3 mm. Međuprostor cijevi zapuniti intumescentnom vatrozaštitnom pastom (pjenjenje u slučaju vatre) otpornost 90 min.
| NO 50 | kom | 1 |  | 0
| NO 65 | kom | 1 |  | 0
| NO 80 | kom | 1 |  | 0
02.4. | Cijevne gumi obujmice
Dobava i ugradnja cijevne gumi obujmice za ovjes plinske instalacije, komplet s navojnim šikama i tiplama.
| NO 40 | kom | 6 |  | 0
| NO 50 | kom | 1 |  | 0
| NO 65 | kom | 1 |  | 0
| NO 80 | kom | 6 |  | 0
02.5. | Plinske slavine
Dobava i ugradnja plinske kuglaste slavine, komplet s brtvenim materijalom.
| NO 40 NP 10 | kom | 2 |  | 0
02.6. | Tlačna proba
Tlačna proba plinske instalacije na čvrstoću i nepropusnost, prema odredbama iz projekta. Tlačnu probu obaviti po sekcijama uz pomoć digitalnog ispitnog manometra uz nazočnost ovlaštene osobe, distributera plina. Odzračivanje mreže, regulacija tlaka i protoka zemnog plina.
|  | kpl | 1 |  | 0
02.7. | Funkcijska proba
Funkcijsku probu s medijem radne temperature, kojom se mora dokazati funkcionalnost cijele instalacije, treba izvršiti u trajanju od 3 dana po 8 sati rada i pri tome utvrditi: - radi li sistem ravnomjerno, bez udaraca i jačih šumova - rade li svi zaporni i regulacioni organi ispravno i reagiraju li pravodobno te mogu li se s lakoćom podešavati - postižu li se traženi tlakovi i količine. Sve zapažene primjedbe unose se u zapisnik koji preuzima investitor.
|  | kpl | 1 |  | 0
02.8. | Protokoli
Izrada zapisnika o obavljenim tlačnim i funkcijskim probama i drugim ispitivanjima, popravcima, sudjelovanje u radu komisije za tehnički prijem, punjenje mreže plinom, odzračivanje mreže i probni rad prilikom puštanja trošila u pogon.
|  | kpl | 1 |  | 0
02.9. | Čišćenje, ličenje
Čišćenje cijevi od nečistoća do metalnog sjaja, temeljno ličenje cijevi u jednom prolazu i završno ličenje u dva prolaza žutom bojom za metal.
|  | m' | 20 |  | 0
02.10. | Sitni materijal
Sitni spojni, brtveni i potrošni materijal potreban prilikom montaže.
|  | kpl | 1 |  | 0
02.11. | Crteži
Izrada crteža izvedenog stanja u tlocrtima građevine i aksionometriji. U crtežima prikazati dimenzije cjevovoda, zaporna tijela, prodore kroz građevinu, trošila. Crtež ovjeravaju nadzorni inženjer i projektant.
|  | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO: 02. INSTALACIJA ZEMNOG PLINA |  |  |  | 0
03. | INSTALACIJA KOTLOVNICE
03.1. | Uljni plamenik
Plamenik uljni modulirajući. Izvedba trostupanjska s elektronskom slijednom regulacijom i ugrađenom elektrokomandom u kučištu plamenika. Kapacitet plamenika: oko 750 kW. Razina zvučnog tlaka max 75 d(b)A mjereno 1 m iza plamenika. Plamenik po konstrukciji i sastavu odgovara propisima EN 267 (ili jednakovrijednoj normi). Jednakovrijedna norma _________________________________ Izrađen je u kompaktnoj izvedbi i sastoji se od slijedećih važnijih dijelova:
Kučište plamenika za otvaranje lijevo i desno, zakretne prirubnice, poklopca s otvorom za nadzor plamena, motora plamenika oko 1,5 kW, el. zaštite min IP 54, kučišta za regulaciju zraka, visokoučinskog ventilatorskog kola, postavnog motora za pogon zaklopke za zrak koja se za vrijeme stajanja plamenika zatvara, plamene glave, mikroprocesorskog programatora s osjetilom plamena, elektronskog potpalnog uređaja, kablovi za paljenje, elektrode za paljenje, magnetskih ventila za ulje, sapnica, pumpe za ulje, crijeva za ulje, priključnih stezaljki, brtve za prirubnicu i pričvrsnih vijaka. Kpl 1
Elektro spoj plamenika preko utikača standardne sigurnosne izvedbe. Kom 1
Zaštitni sklopnik s bimetalom 230 V ugrađen na motor. Kom 1
Filter za ulje 1/2" s ventilom, jednostruki s mesinganom čašicom. Filter za ulje jednostruki 1/2" s brzozatvarajućim spojem i prekidačem, ventilom u dovodnom vodu s mesinganom čašicom, mrežicom 100 μ za EL i M ulja. Kom 1
Zaporna kombinacija navojna 1/2" s mehaničkim spojem i prekidačem, sastavljena od: dvije kuglaste slavine s jednom ručicom, krajnjeg prekidača, ventila, sve sastavljeno na montažnoj ploči. Kom 1
| Komplet navedenih stavki plamenika: | kpl | 1 |  | 0
03.2. | Oprema kotlova
Dobava i ugradnja opreme u polju kotlova.
03.2.1. | Dobava i montaža plinskog kondenzacijskog kotla nazivne snage min 300 kW + 5 %, sa ugrađenim modulacijskim plamenikom područja modulacije od 25-100 % - VODEĆI KOTAO. U jediničnu cijenu uključiti regulaciju kotla i kaskadnu regulaciju. Regulacija kruga kotla upravlja temperaturom kotla, radom plamenika, prati min i max tlak kotla, te upravlja prigušnom zaklopkom s elek. pogonom, kaskadna regulacija za vođenje više kotlova, te dva mješajuća kruga vođena vremenskim prilikama preko vanjskog osjetnika temperature. Regulacija kotla omogućuje klizno vođenje temperature polaznog voda. Uređaj ne zahtjeva minimalni protok, nema ograničenja maksimalnog protoka te ne zahtjeva ugradnju hidrauličke skretnice niti pločastog izmjenjivača.
Tehničke karakteristike: - stupanj iskorištenja: do 109 % - max. radna temperatura 95°C - zahtjev za volumni protok kroz kotao: NEMA - uređaj se na instalaciju grijanja priključuje bez hidrauličke skretnice ili pločastog izmjenjivača! - dozvoljeni pogonski tlak: 6 bara
|  | kpl | 1 |  | 0
03.2.2. | Dobava i montaža plinskog kondenzacijskog kotla nazivne snage min 300 kW + 5 %, sa ugrađenim modulacijskim plamenikom područja modulacije od 25-100 % - SLIJEDNI KOTAO. Regulacija kruga kotla upravlja temperaturom kotla, radom plamenika, prati min i max tlak kotla, te upravlja prigušnom zaklopkom s elek. pogonom. Regulaciju kotla uključiti u jediničnu cijenu. Regulacija kruga kotla uparuje se s kaskadnom regulacijom koja je u isporuci vodećeg kotla. Regulacija kotla omogućuje klizno vođenje temperature polaznog voda. Uređaj ne zahtjeva minimalni protok, nema ograničenja maksimalnog protoka te ne zahtjeva ugradnju hidrauličke skretnice niti pločastog izmjenjivača.
Tehničke karakteristike: - stupanj iskorištenja: do 109 % - max. radna temperatura 95°C - zahtjev za volumni protok kroz kotao: NEMA - uređaj se na instalaciju grijanja priključuje bez hidrauličke skretnice ili pločastog izmjenjivača! - dozvoljeni pogonski tlak: 6 bara
|  | kpl | 1 |  | 0
03.2.3. | Zvučnoapsorbirajuće noge za postavljanje (1 komplet). | kpl | 2 |  | 0
03.2.4. | Sigurnosni ventil 1 1/4" 4bar. | kpl | 2 |  | 0
03.2.5. | Armatura kotla. | kpl | 2 |  | 0
03.2.6. | Kontrolnik minimalnog tlaka za uporabu kao osiguranje od nedostatka vode. | kpl | 2 |  | 0
03.2.7. | Graničnik maksimalnog tlaka 0–6 bar. Spaja se na kotlovsku regulaciju. | kpl | 2 |  | 0
03.2.8. | Uređaj za neutralizaciju (pH-vrijednost preko 6,5) kondenzata kod plinskih proizvođača topline (kondenzacijski kotlovi) i/ili dimovodnih sistema od nehrđajućeg čelika, plastike, grafita, stakla i keramike. Izvedba: - 1 plastična posuda s poklopcem - oko 8 kg granulata za neutralizaciju - oko 5 m specijalnog crijeva za kondenzat DN 20 - tehnička dokumentacija
Tehnički podaci: - učin neutralizacije min. 65 l/h - priključak dotoka DN 20 - priključak odvoda DN 20 - za temperaturu kondenzata 5 - 60 °C
|  | kpl | 2 |  | 0
03.2.9. | Dimovodni kotlovski priključni komad za kondenzacijski kotao. | kom | 2 |  | 0
03.2.10. | Prigušna zaklopka za uglavljivanje između prirubnica PN6, PN10 i PN16. Materijal: kućište GG 20, prigušna ploča i vratilo od nehrđajućeg čelika. DN 65 Nazivni tlak: PN 16 Nazivni okretni kut: 90° Kvs vrijednost: oko 200 m3/h p maks.: 5 bar
|  | kom | 2 |  | 0
03.2.11. | Motor s montažnim kompletom za prigušne zaklopke DN 40 do DN 150. S gumbom za prebacivanje ručnog/automatskog pogona. Pogonski napon 230 V AC, upravljački signal u 3 točke.
|  | kom | 2 |  | 0
03.2.12. | Niskotemperaturni uljni kotao.
Niskotemperaturni kotao s oznakom CE (ili jednakovrijedno). Za instalacije grijanja s dozv. temperaturama polaznog voda( = sigurnosne temperature) do 110°C prema EN 12828 (ili jednakovrijednoj normi). Jednakovrijedna norma ________________________________ Čelični kotao za grijanje za energetski štedljiv pogon s klizno vođenom temperaturom vode u kotlu. Za izgaranje lož ulja EL prema DIN 51603 (ili jednakovrijednoj normi). Jednakovrijedna norma ________________________________ Kompaktni troprolazni kotao s cilindričnom komorom za izgaranje te niskim opterećenjem komore za izgaranje, za izgaranje s malom količinom štetnih tvari s niskim emisijama dušičnih oksida. S konvekcijskim ogrjevnim površinama koje se nalaze iznad komore za izgaranje te s velikim volumenom vode. Pokrov kotla po kojemu se može hodati za olakšanu montažu i održavanje. Tijelo kotla sa svih je strana toplinski izolirano toplinskom izolacijom od kompozitnog materijala debljine min. 75 mm.
Nazivni toplinski učin: min. 700 kW + 5 % Ukupne dimenzije: Dužina: oko 2300 mm Širina: oko 1300 mm Visina: oko 1700 mm Mjere za unos: Duljina: max 2300 mm Širina: max 1100 mm Visina (s nastavcima): max 1700 mm Težina s toplinskom izolacijom: oko 1650 kg Dozv. pogonski tlak: 6 bar Priključak dimnih plinova (promjer): 300 mm Normni stupanj iskorištenja: min. 88 % (Hs) / 94 % (Hi)
S regulacijom kruga kotla za pogon vođen vremenskim prilikama s jednim krugom. Regulacija regulira sve funkcije specifične za kotao kao i pogon s dvostupanjskim ili modulacijskim plamenicima. Moguće su funkcije zaštite kotla od pregrijavanja, crpka za zaštitu kotla ili stalna regulacija temperature povratnog voda. S osjetnikom temperature kotla. Vanjski uređaji priključuju se preko sistemskog utikača. Regulacija sadrži: pogonsku sklopku, ispitnu sklopku za dimnjačara, tipku za tehnički pregled, elektronički graničnik maksimalne temperature, regulator temperature i sigurnosni graničnik temperature prema EN 12828 (ili jednakovrijednoj normi). Jednakovrijedna norma _________________________________
Prikaz pogona i smetnje, sučelje za laptop i opslužni dio. Jednostavno rukovanje preko grafičkog displeja. Sposoban za komunikaciju prekoprotokola LON-BUS-a (ugradnjom komunikacijskog modula LON, u opsegu isporuke). Opseg isporuke: Kotao za grijanje s kotlovskim vratima, poklopcem za čišćenje na sakupljaču dimnih plinova, uvučenim vrtložnicima, protuprirubnicama s vijcima i brtvama, toplinskom izolacijom, stakalcem za nadzor ložišta, četkicom za čišćenje, napravom za izvlačenje vrtložnika i regulacijom kruga kotla.
|  | kpl | 1 |  | 0
03.2.13. | Visokoučinkoviti membranski sigurnosni ventil za zatvorene instalacije grijanja, opružni, s prirubničkim priključkom, kućište od sivog lijeva. Tip DN 32/50 Priključak: DN 32 Izlaz: DN 50 Nazivni tlak: PN 16 Tlak otvaranja: 4 bar Toplinski učin: 810 kW
|  | kpl | 1 |  | 0
03.2.14. | Međuprirubnica DN 50/32 PN16. | kpl | 1 |  | 0
03.2.15. | Razdjelnik za armaturu (6 bar) s manometrom s 2 priključna nastavka R 1/2 za sigurnosni graničnik tlaka, ispitnim ventilom manometra, osiguranim propusnim zapornim ventilom i kuglastom slavinom. Priključni navoj R 1/2.
|  | kpl | 1 |  | 0
03.2.16. | Graničnik maksimalnog tlaka 0–6 bar za uljni kotao. | kpl | 1 |  | 0
03.2.17. | Graničnik minimalnog tlaka 0–6 bar za uljni kotao. | kpl | 1 |  | 0
03.2.18. | Zvučnoapsorbirajuća postolja kotla koja prigušuju vibracije kao nosač kotla s kontinuiranim uzdužnim nosačima, u izvedbi od opružnog plemenitog čelika sa zaštitnim slojem koji prigušuje vibracije i vibracijsku buku tijela. Maks. opterećenje: 3,000 t Opteretivna ugradna visina: cca 37 mm Za uljni kotao.
|  | kpl | 1 |  | 0
03.2.19. | Prigušna zaklopka za uglavljivanje između prirubnica PN6, PN10 i PN16. Materijal: kućište GG 20, prigušna ploča i vratilo od nehrđajućeg čelika. Tip: DN 100 Nazivni tlak: PN 16 Nazivni okretni kut: 90° Kvs vrijednost: oko 760 m3/h p maks.: 5 bar
|  | kpl | 1 |  | 0
03.2.20. | Motor s montažnim kompletom za prigušne zaklopke, DN 40 do DN 150. S gumbom za prebacivanje ručnog/automatskog pogona. Pogonski napon 230 V AC, upravljački signal u 3 točke.
|  | kpl | 1 |  | 0
03.2.21. | Uranjajući temperaturni osjetnik (NTC 10 kOhm) za mjerenje temperature u uranjajućoj čahuri. S priključnim vodom (min. duljine 5,8 m) i utikačem.
|  | kpl | 4 |  | 0
03.2.22. | Uranjajuća čahura G1/2" x 100 mm. | kpl | 4 |  | 0
03.2.23. | Mješač 3-putni. Jednosmjerno primješavanje za krugove grijanja. Miješa u smjeru polaznog voda grijanja. S prirubnicama. Dozv. pogonski pretlak 6 bar (PN 6). Dozv. temperatura polaznog voda 110°C. Priključak DN 80. Kvs vrijednost (m³/h) 100,0.
|  | kpl | 1 |  | 0
03.2.24. | Motor mješača Za 3-putne prirubničke mješače DN 65 do DN 100, bez voda. | kpl | 1 |  | 0
03.2.25. | Utični spojnik za crpku kruga grijanja na regulaciju, 3-polni, 3 komada. | kpl | 1 |  | 0
03.2.26. | Utični spojnik za motor mješača na regulaciju, 4-polni, 3 komada. | kpl | 1 |  | 0
03.2.27. | Mješač 3-putni. Jednosmjerno primješavanje za krugove grijanja. Miješa u smjeru polaznog voda grijanja. S prirubnicama. Dozv. pogonski pretlak 6 bar (PN 6). Dozv. temperatura polaznog voda 110 °C. Priključak DN 40. Kvs vrijednost (m³/h) 25,0.
|  | kpl | 1 |  | 0
03.2.28. | Motor mješača Za 3-putne prirubničke mješače DN 40 i DN 50, bez voda. | kpl | 1 |  | 0
03.2.29. | Okomito stojeći spremnik za instalacije sa zagrijavanjem pitke vode u sustavu za punjenje (toplinom) spremnika preko pločastog izmjenjivača. Za temperature pitke vode do 95 °C i pogonski pretlak sa strane pitke vode do 10 bar. Spremnik od čelika (materijal kao St37-2 ili jednakovrijedne norme) zaštićen od korozije pocakljenjem. Jednakovrijedna norma _________________________________ Dodatna katodna zaštita magnezijskom zaštitnom anodom, s otvorom za čišćenje i nadzor sprijeda. Spremnik je sa svih strana toplinski izoliran mekanom pjenom, a izvana prevučen plastikom.
Volumen spremnika: 1000 l ± 5 % Ukupne dimenzije sa toplinskom izolacijom: Duljina: oko 1050 mm Širina: oko 1150 mm Visina: oko 2150 mm Pregibna mjera: max. 2300 mm Težina sa toplinskom izolacijom: oko 312 kg Opseg isporuke: Spremnik sa zasebno zapakiranom toplinskom izolacijom, magnezijskom zaštitnom anodom, nogama za postavljanje i termometrom.
| Stavka obuhvaćena troškovnikom MAPE 3. | kpl | 0 |  | 0
03.2.30. | Set izmjenjivača topline za zagrijavanje vode za piće u sustavu za punjenje (toplinom) spremnika PTV-a. Za prijenos toplinskog učinka: - do 240 kW pri primaru 70/35 °C i sekundaru 10/60 °C.
| Stavka obuhvaćena troškovnikom MAPE 3. | kpl | 0 |  | 0
03.2.31. | Mješajuća grupa za set izmjenjivača topline za zagrijavanje vode za piće u sustavu za punjenje, do 240 kW prenosivog toplinskog učinka.
| Stavka obuhvaćena troškovnikom MAPE 3. | kpl | 0 |  | 0
03.2.32. | Uranjajući temperaturni osjetnik (NTC 10 kOhm) za mjerenje temperature u uranjajućoj čahuri. S priključnim vodom (duljine 5,8 m) i utikačem.
| Stavka obuhvaćena troškovnikom MAPE 3. | kpl | 0 |  | 0
03.2.33. | Regulacija kruga grijanja za jedan krug grijanja s mješačem i regulacijom temperature u spremniku ili regulacijom sustava za punjenje spremnika s mješačkom grupom. Upravlja mješajućom grupom i pumpom primara, pumpom sekundara i recirkulacijskom pumpom spremnika PTV-a. S automatskom funkcijom za prilagođavanje vremenskih programa za zagrijavanje pitke vode i recirkulacijske crpke. Podesiva regulacija temperature u spremniku, sa sustavom dijagnoze i dojava smetnje. Uključivo sistemski utikači za povezivanje vanjskih uređaja.
Regulacija sadrži: pogonsku sklopku, elektronički graničnik maksimalne temperature, prikaz pogona i smetnje, sučelje za laptop za izravno priključivanje osobnog računala. Priključak za vanjsko prebacivanje pogonskog programa, otvaranje ili zatvaranje mješača. Jednostavno rukovanje preko grafičkog displeja s tekstualnim prikazom. Mogućnosti priključivanja s ostalim regulacijama putem protokola LON BUS-a u spoju s komunikacijskim modulom. Za zidnu montažu.
| Stavka obuhvaćena troškovnikom MAPE 3. | kpl | 0 |  | 0
03.2.34. | Komunikacijski modul za povezivanje LON regulacija preko protokola LON BUS-a. Uključivo s elektroničkom tiskanom pločicom. Za razmjenu podataka s daljnjim regulacijama. | kpl | 1 |  | 0
03.2.35. | Spojni vod za razmjenu podataka regulacija preko protokola LON BUS-a. S utičnim spojnikom, duljine min. 7 m. | kpl | 1 |  | 0
03.2.36. | Dimovodna cijev duljine 1 m, može se skratiti. Promjer 200 mm. Plastični materijal (PPs), sivi.
|  | kpl | 8 |  | 0
03.2.37. | Jednostavni luk 87°. Promjer 200 mm. Plastični materijal (PPs), sivi.
|  | kpl | 2 |  | 0
03.2.38. | Dimovodna cijev duljine 0,5 m, može se skratiti. Promjer 200 mm. Plastični materijal (PPs), sivi.
|  | kpl | 2 |  | 0
03.2.39. | Revizijski luk 87°. Promjer 200 mm. Plastični materijal (PPs), sivi.
|  | kpl | 2 |  | 0
03.2.40. | Jednostavni luk 45° (2 komada). Promjer 200 mm. Plastični materijal (PPs), sivi.
|  | kpl | 1 |  | 0
03.2.41. | Dozračni zaslon s cijevnim provođenjem promjera 200 mm. Plastični materijal (PPs), sivi.
|  | kpl | 2 |  | 0
03.2.42. | Osnovni element okna, promjer 200 mm, sastoji se od: upornog luka, naležne sabirnice, poklopca okna, distancera (3 komada).
|  | kpl | 2 |  | 0
03.2.43. | Dimovodna cijev duljine 2 m, može se skratiti. Promjer 200 mm. Plastični materijal (PPs), sivi.
|  | kom | 20 |  | 0
03.2.44. | Metalni distancer (3 komada) za cijev promjera 200 mm. | kom | 4 |  | 0
03.3. | Ekspanzija
Dobava i ugradnja membranske ekspanzijske posude za sustav grijanja. Posuda komplet s priborom za zavješenje, (zidni limeni u profil i čelična traka) i pričvršćenje na zid, odnosno na pod.
| V = min. 80 l, p = 3,0 bar | kom | 2 |  | 0
| V = min. 140 l, p = 3,0 bar | kom | 1 |  | 0
03.4. | Sustav ekspanzije
Dobava i ugradnja sustava za održavanje radnog tlaka u sustavu s pumpama i integrirano ciklonsko vakuumsko otplinjavanje.
03.4.1. | Jedinica za precizno održavanje tlaka ± 0,2 bar. Uključivo crpka, prestrujni ventil za otplinjavanje i održavanje tlaka, prestrujni ventil za vršno opterećenje pri održavanju tlaka, magnetski ventil, vodomjer za pripremu vode, cijevi za spoj s instalacijom, sav spojni i brtveni materijal. Radni tlak na regulacijskoj jedinici je: pa = oko 2.35 bar - početni tlak pe = oko 2.75 bar - završni tlak Kom 1
03.4.2. | Primarna ekspanzijska posuda. Volumen posude oko 500 litara. Uključivo mjerna stopa za mjerenje sadržaja, montažni komplet za priključak na strani vode. Kom 1
03.4.3. | Servisni ventil za među posudu. Kom 1
03.4.4. | Ekspanzijska membranska među posuda oko 50 litara. Kom 1
03.4.5. | Hidraulička jedinica za pripremu vode. Sastoji se od zapornog ventila, nepovratnog ventila, filtera i zapornika povratnog toka. Priključak G1/2". Za količinu vode oko 350 l/h. Kom 1
| Komplet navedenih stavki sustava ekspanzije: | kpl | 1 |  | 0
03.5. | Omekšivač vode
Dobava i ugradnja omekšivača vode kako slijedi:
03.5.1. | Mehanički filter kom 1 Karakteristike: Priključak dovod vode: 1” Priključak odvod vode: 1” Finoća filtera: max. 100 µm Kpl 1
03.5.2. | Automatski uređaj za omekšavanje vode. Ponuditi uređaj u dupleks varijanti sa potpuno automatiziranim radom. Princip rada je da se u posudu za sol povremeno dodaje tabletirana sol, a uređaj pomoću automatske upravljačke glave sam prebacuje rad na drugu kolonu i izvršava protustrujno pranje, regeneraciju i ispiranje zasićene kolone. Koristi se tamo gdje je potreba za omekšanom vodom kontinuirana. Poslije proizvedene određene količine vode uređaj automatski prebacuje rad na drugu kolonu, a regeneracija zasićene kolone se odvija automatski.
Karakteristike: Protok max. 1 m3/h Količina smole: oko 2 x 50 L Kapacitet: oko 100 m3/°dH Količina soli za regeneraciju: oko 10 kg/koloni Radni tlak: 2,5 – 6 bar Radna temperatura: 4 – 35°C Priključak: 1” Ugradbene mjere (dužina x širina x visina): oko 1300 x 750 x 1650 (mm) Kom 1
03.5.3. | Dozirni sistem za kondicioniranje vode. Dozator kemikalije za podizanje pH-vrijednosti vode nakon omekšivača, odnosno za povećanje alkalnosti, uklanjanje kisika, vezivanje ostatka tvrdoće i zaštitu sistema od korozije. Inhibitor korozije dozira se isključivo u omekšanu vodu, pomoću dozirne pumpe. Dozirni sistem sastoji se od slijedećih elemenata: PE rezervoar 100 l Dozirna pumpa Qmax = 4 l/h Injekcijski ventil s PE-crijevom Usisna košara Nivo sonda Mjerač protoka Početna količina kemikalije oko 60kg Kom 1
03.5.4. | Kemikalija za kondicioniranje vode. Kemikalija u obliku tekućeg sredstva za zaštitu kotlovskih postrojenja. Svojstva kemikalije: - veže kisik (< 0.02 mg/l O2) u tretiranoj vodi, - povećava alkalitet kotlovske vode i stvara unutar cjevovoda fosfatni sloj za zaštitu od korozije - može se koristiti u postrojenjima gdje para i/ili voda dolazi u kontakt s prehrambenim proizvodima - veže eventualno još postojeće ostatke tvrdoće - pogodan je i za korištenje u starim postrojenjima - poboljšava pouzdanost opreme i reducira troškove održavanja. Kom 1
| Komplet navedenih stavki omekšivača vode: | kpl | 1 |  | 0
03.6. | Razdjeljivač grijanja
Dobava i montaža polazno-povratnog razdjelnika tople vode, zajedno s izolacijom od mineralne vune u oblozi od AL-lima, te konzolama za učvršćenje na zid i potrebnim spojnim, vijčanim i montažnim materijalom. Razdjelnik je za sustav grijanja 80/60°C, raspored priključaka usuglasiti sa stanjem u kotlovnici. Q = min 700kW, protok min 30,0 m3/h NO 100 = 1 + 1 glavni priključak NO 80 = 1 + 1 priključak NO 40 = 2 + 2 priključka NO 25 = 1 + 1 priključak R 3/4" ispust - (polaz 1 kom / povrat 1 kom) = 2 priključka Izvedba polaznog / povratnog razdjelnika jedan iznad drugoga.
|  | kom | 1 |  | 0
03.7. | Cirkulacijske pumpe
Dobava i montaža cirkulacijske pumpe s mokrim rotorom i elektroničkom regulacijom. - prirubnička, komplet s protuprirubnicama, brtvenim i vijčanim materijalom
| Priključak NO 25 - Qmin. = 3.75 m3/h, H = 4.5 m | kom | 1 |  | 0
| Priključak NO 50 - Qmin. = 15 m3/h, H = 3.5 m | kom | 1 |  | 0
| Priključak NO 32 - dupleks - Qmin. = 5.7 m3/h, H = 5 m | kom | 1 |  | 0
| Priključak NO 65 - dupleks - Qmin. = 21.5 m3/h, H = 5 m | kom | 1 |  | 0
03.8. | Armatura u kotlovnici
Dobava i montaža armature u kotlovnici. Uključivo sav spojni, prelazni i brtveni materijal, prirubnice, kontra prirubnice, vijci, matice, nosači, oslonci, disu poli, kisik, žice za zavarivanje, čišćenje i bojanje.
03.8.1. | Zasuni
Zasuni od mjedi otporne na odcinčavanje, radno temperaturno područje medija od -10 °C do 100 °C, nazivni tlak PN 16 bara, s jednostrukom zapornom pločom (do DN 50), dvostrukom za DN 80, neuspinjuće vreteno, priključci kolčak obostrano.
| NO 25 | kom | 4 |  | 0
| NO 32 | kom | 2 |  | 0
| NO 40 | kom | 6 |  | 0
| NO 50 | kom | 2 |  | 0
| NO 65 | kom | 8 |  | 0
| NO 80 | kom | 4 |  | 0
| NO 100 | kom | 3 |  | 0
03.8.2. | Hvatač nečistoća
Hvatač nečistoće, s finim sitom od kromnikl čelika, otvor sita 0,5 mm, kosa izvedba, žuta izvedba s unutarnjim navojem.
| NO 25 | kom | 1 |  | 0
| NO 40 | kom | 1 |  | 0
| NO 80 | kom | 1 |  | 0
03.8.3. | Ventil za punjenje i pražnjenje
Ventil za punjenje i pražnjenje, od mjedi, žuta izvedba, tanjurasta opruga i tarne ploče, „O“ brtva. Rp 3/4"
|  | kom | 6 |  | 0
03.8.4. | Ublaživači vibracija
Dobava i montaža ublaživača vibracija za toplu vodu do 110 °C, komplet s protuprirubnicama, brtvenim i vijčanim materijalom.
| NO 65, NP 6 | kom | 2 |  | 0
| NO 32, NP 6 | kom | 2 |  | 0
| NO 25, NP 6 | kom | 2 |  | 0
03.8.5. | Nepovratne (odbojne) zaklopke
Dobava i montaža navojnih i prirubničkih nepovratnih zaklopki, za toplu vodu do 110 °C. Cijenom obuhvatiti protuprirubnice, brtve i vijke.
| NO 25, NP 6 | kom | 1 |  | 0
| NO 40, NP 6 | kom | 2 |  | 0
| NO 50, NP 6 | kom | 1 |  | 0
| NO 65, NP 6 | kom | 2 |  | 0
| NO 80, NP 6 | kom | 2 |  | 0
| NO 100, NP 6 | kom | 1 |  | 0
03.8.6. | Manometri
Dobava i montaža manometra, komplet s potrebnim spojnim i montažnim materijalom, mjernog područja
| 0-6 bar | kom | 6 |  | 0
| 0-10 bar | kom | 1 |  | 0
03.8.7. | Termometri
Dobava i montaža termometra, komplet s potrebnim spojnim i montažnim materijalom, za ugradnju na cjevovod, mjernog područja od 120°C.
|  | kom | 6 |  | 0
03.8.8. | Odzračne posude
Dobava i montaža odzračnih posuda volumena 2 lit, komplet s automatskim odzračnim lončićem NO 15, odzračnom slavinom 1/2”, te cijevi NO 15 dužine cca 10,0 m, antikorozivno zaštićenih.
|  | kom | 6 |  | 0
03.8.9. | Kolčaci
Kolčaci za ugradnju termometara, manometara, osjetnika temperature, presostata itd. na cijevni razvod.
| Rp 1/2" | kom | 12 |  | 0
| Rp 3/4" | kom | 4 |  | 0
03.9. | Cijevi
Dobava i montaža crnih čeličnih bešavnih cijevi izrađenih prema HRN C.B5.221 (ili jednakovrijednoj normi), uključivo fazonske komade, lukove, materijal za zavarivanje i brtvljenje, zavješenje i nošenje. Jednakovrijedna norma __________________________________
| Ø 114,3 x 3,6 | m' | 25 |  | 0
| Ø 88,9 x 3,2 | m' | 4 |  | 0
| Ø 76,1 x 2,9 | m' | 35 |  | 0
| Ø 60,3 x 2,9 | m' | 1 |  | 0
| Ø 48,3 x 2,6 | m' | 4 |  | 0
| Ø 42,4 x 2,6 | m' | 20 |  | 0
| Ø 33,7 x 2,6 | m' | 4 |  | 0
| Ø 26,9 x 2,3 | m' | 1 |  | 0
| Ø 21,3 x 2,0 | m' | 1 |  | 0
03.10. | Izolacija toplovoda
Dobava i montaža izolacije cjevovoda toplovodne instalacije izolacijom od mineralne vune debljine 50 mm u oblozi od AL-lima, komplet s potrebnim montažnim materijalom.
| Ø 114,3 x 3,6 | m' | 25 |  | 0
| Ø 88,9 x 3,2 | m' | 4 |  | 0
| Ø 76,1 x 2,9 | m' | 35 |  | 0
| Ø 60,3 x 2,9 | m' | 1 |  | 0
| Ø 48,3 x 2,6 | m' | 4 |  | 0
| Ø 42,4 x 2,6 | m' | 1 |  | 0
| Ø 33,7 x 2,6 | m' | 4 |  | 0
| Ø 26,9 x 2,3 | m' | 1 |  | 0
| Ø 21,3 x 2,0 | m' | 1 |  | 0
03.11. | Slivnik za ispust vode
Dobava i montaža slivnika iz toplo valjanog čeličnog lima s odvodom u sifonski priključak podne rešetke dimenzija DN 32, komplet s potrebnim spojnim i montažnim materijalom, za ugradnju u kotlovnicu, dimenzija oko 600 x 300 x 70 mm.
|  | kom | 1 |  | 0
03.12. | Armatura vode za piće
Dobava i montaža armature za sanitarnu vodu, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom.
- ventil:
| Rp 2" s ispustom | kom | 1 |  | 0
| Rp2" | kom | 1 |  | 0
| Rp 5/4" | kom | 1 |  | 0
| Rp 1" | kom | 1 |  | 0
| Rp 3/4" | kom | 1 |  | 0
| Rp 1/2" | kom | 1 |  | 0
- nepovratni ventil:
| Rp 5/4" | kom | 1 |  | 0
03.13. | Sigurnosna grupa - hladna voda za piće
Dobava i ugradnja sigurnosne grupe na ulazu u zagrijač sanitarne vode. Grupa se sastoji od slijedećih elemenata: - zaporni ventil s ispustom Rp 2" - nepovratni ventil Rp 2" - priključak za manometar Rp 1/2" - ventil za regulaciju tlaka Rp 2" - zaporni holenderski ventil Rp 2" - sigurnosni ventil Rp 5/4", 6 bar
| Stavka obuhvaćena troškovnikom MAPE 3. | kpl | 0 |  | 0
03.14. | Cjevovod
Dobava i montaža cijevi za razvod vode za piće iz kompozitnog materijala. Uključivo koljena, T-komadi, redukcije, prelazni komadi, postolja, konzole, ovjesi, IZO - oslonci za cijevi, zaštitne cijevi za prolaz kroz zidove i ukrasne rozete.
| PE-Xc Ø 32 x 3,2 | m´ | 5 |  | 0
| PE-Xc Ø 40 x 3,5 | m´ | 5 |  | 0
| PE-Xc Ø 63 x 4,5 | m´ | 10 |  | 0
03.15. | Izolacija cjevovoda vode za piće
Dobava i ugradnja izolacijskih cijevi za sustav vode za piće izolacijom. Cijenom obuhvatiti sav pribor za ljepljenje i bandažiranje. Nosači i oslonci cijevi su sa ugrađenom toplinskom izolacijom.
| Ø 32 x 3,2 (izolacija 9 x Ø 42) | m´ | 5 |  | 0
| Ø 40 x 3,5 (izolacija 9 x Ø 48) | m´ | 5 |  | 0
| Ø 63 x 4,5 (izolacija 9 x Ø 63) | m´ | 10 |  | 0
03.16. | Termostatski ventil za miješanje vode za piće
Dobava i ugradnja termostatskog ventila za miješanje za sve sustave tople sanitarne vode sa recirkulacijom. - distribucijska temperatura podesiva između 30 i 60 °C - čelično tijelo prevučeno niklom s regulacijom temperature - recirkulacijski krug - 2 distribucijska ventila također u funkciji nepovratnog ventila - 3 uronjena termometra Priključak R 2"
| Stavka obuhvaćena troškovnikom MAPE 3. | kpl | 0 |  | 0
03.17. | Pražnjenje, punjenje i tlačna proba mreže
Pražnjenje i punjenje sustava vodom, odzračivanje i hladna tlačna proba instalacije u kotlovnici, zajedno s popravkom eventualno propusnih mjesta te izrada izvješća o izvršenoj tlačnoj probi.
|  | kpl | 1 |  | 0
03.18. | Priprema za puštanje u rad
Obavljanje vizualne kontrole instalacije kotlovnice uz provjeru pravilnosti funkcioniranja plinske i uljne instalacije. Posebno se provjerava ispravnost podešavanja i povezivanja sigurnosne i regulacijske opreme, nakon čega se pristupa izradi zapisnika o obavljenome funkcionalnom ispitivanju. Nakon završenih pregleda provjera i ispitivanja, sastaviti dokument o prvom puštanju u pogon plinske instalacije.
|  | kpl | 1 |  | 0
03.19. | Puštanje u rad opreme
Puštanje u pogon toplovodnih kotlova i automatike od strane ovlaštenog servisa, uz davanje potrebne garancijske i atestne dokumentacije, te uputstava za rad.
|  | kpl | 1 |  | 0
03.20. | Pokretanje pumpi
Puštanje u pogon pumpi za transport vode od strane ovlaštenog servisa, uz davanje potrebne garancijske i atestne dokumentacije, te uputstava za rad.
|  | kpl | 1 |  | 0
03.21. | Puštanje u probni rad
Puštanje u probni pogon instalacije, uz podešavanje rada elemenata automatske regulacije, te puštanje u redovan pogon do potpune funkcionalnosti sistema.
|  | kpl | 1 |  | 0
03.22. | Mjerenja
Izrada mjerenja sredstava zaštite na radu u kotlovnici, izrada mjerenja emisije onečišćujućih tvari od strane ovlaštenog poduzeća, te izrada elaborata o izvršenom ispitivanju.
|  | kpl | 1 |  | 0
03.23. | Atesti, uvjerenja, potvrde
Dobava atesta za dimnjake od strane ovlaštene dimnjačarske službe. Dobava svih ostalih uvjerenja, potvrda sukladnosti, mjernih listova, jamstvenih listova, protokola, zapisnika, izdatnica, primki i sl. Svu dokumentaciju uvezati u mapu, napraviti sadržaj mape, označiti u sadržaju koliko stranica ima koji dokument i tko ga je izdao, naznačiti je li dokument u izvornom obliku ili je preslika.
|  | kpl | 1 |  | 0
03.24. | Funkcijska proba
Funkcijsku probu s medijem radne temperature, kojom se mora dokazati funkcionalnost cijele instalacije, treba izvršiti u trajanju od 3 dana po 8 sati rada i pri tome utvrditi: - radi li sistem ravnomjerno, bez udaraca i jačih šumova - rade li sva zaporna i regulacijska tijela ispravno i reagiraju li pravodobno te mogu li se s lakoćom podešavati - postižu li se tražene temperature kod odgovarajućih vanjskih uvjeta (zimski i ljetni period) - jesu li postignuti deklarirani kapaciteti opreme koja je ugrađena u instalaciju - je li postignut propisani, odnosno projektirani broj izmjena zraka u kotlovnici pri nepovoljnim uvjetima kod vanjske temperature od + 5 °C Sve zapažene primjedbe unose se u zapisnik koji preuzima investitor.
|  | kpl | 1 |  | 0
03.25. | Shema rada sustava
Izrada funkcionalne sheme izvedenog stanja te izrada uputa o rukovanju i održavanju instalacijom. Izrada i ostakljenje sheme kotlovnice s postavom iste u prostoru kotlovnice. Shemu usuglasiti s postavljenim oznakama na armaturi i opremi.
|  | kpl | 1 |  | 0
03.26. | Projekti, izvješća
Projekt izvedenog stanja izrađen od ovlaštene organizacije. Projekt izvedenog stanja mora obuhvatiti i sve izmjene na građevini koje su se dogodile tijekom gradnje u odnosu na osnovni projekt. Predati kao digitalnu snimku u dwg formatu na CD-u uz tri primjerka uvezanog elaborata. Projekt izvedenog stanja mora sadržavati: - položajni nacrti (tlocrti, presjeci) unutar građevine za sve vodove (grijanje, sanitarna voda, kanalizacija) uključivo oprema na vodovima - aksonometrijska shema vodova s opremom - detalji.
|  | kpl | 1 |  | 0
03.27. | Natpisi
Dobava i ugradnja natpisnih tabli upozorenja u skladu s pravilima o plinskim kotlovnicama. Isto vrijedi za glavni zaporni ventil u plinskom mjerno redukcijskom ormaru. U stavci predvidjeti trošak dobave i ugradnje natpisnih pločica i oznaka za pojedine krugove grijanja (POLAZ, POVRAT, oznaka glavnih zapornih tijela i reg. ventila, crpki i slično) sve sukladno shemi instalacije i uputi za rukovanje, koju uokvirenu i ustakljenu treba ovjesiti u kotlovnici. Elemente označavanja odobrava nadzorni inženjer.
|  | kpl | 1 |  | 0
03.28. | Transport
Transport materijala i alata na gradilište, te povrat preostalog materijala, uključivo horizontalni i vertikalni transport unutar gradilišta.
|  | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO: 03. INSTALACIJA KOTLOVNICE |  |  |  | 0
04. | ELEKTRO INSTALACIJA
04.1. | Isporučiti materijal i postaviti na zid u kotlovnicu razvodni ormar kotlovnice RKOT izrađen od dvostruko dekapiranog lima kao jednodjelni ormar dimenzija oko 800 x 800 x 200 mm, zaključan običnom bravicom s ugrađenom slijedećom opremom: - automatski osigurač 16 A kom 16 - automatski osigurač 10 A "25 - zaštitna sklopka 40/0.5 A "21 - prekidač 400 V, 50 Hz, R 100, 230 V, 50 Hz "1 - tipkalo "1 - sklopnik 16 A "12 - bimetalni relej 0,65-1,1 A "3 - bimetalni relej 0,9-1,5 A "2 - signalna svjetiljka 220 V "12 - grebenasta sklopka "10 - grebenasta sklopka "2 - prijenosna svjetiljka 24 V s kabelom duljine 10 m "1 - transformator 230/24 V, 100 VA "1 - diferencijalna strujno-zaštitna sklopka četveropolna "1 - pretinac na vratima s uloženom jednopolnom shemom - redne stezaljke, te sav ostali spojni i montažni materijal. Sve spojeno i ispitano.
|  | kpl | 1 |  | 0
04.2. | Isporučiti materijal i izvesti napajanje razvodnog ormara napajanja kotlovnice RNAP s razvodnog ormara GRO kabelom kao PP00Y 5 x 10, položenim na odstojne obujmice, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | m | 20 |  | 0
04.3. | Isporučiti materijal i izvesti vod za isključenje u nuždi kabelom kao PP00Y 3 x 1,5 položenim dijelom pod žbuku, a dijelom na odstojne obujmice komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Duljina voda je 25 m.
|  | kom | 2 |  | 0
04.4. | Isporučiti materijal i izvesti rasvjetno mjesto kabelom kao PP00Y 3 x 1,5 do PP00Y 5 x 1,5 položenim dijelom na odstojne obujmice, a dijelom u perforirane pocinčane kanale komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Prosječna duljina voda je 15 m.
|  | kom | 10 |  | 0
04.5. | Isporučiti materijal i izvesti utikače mjesto kabelom kao PP00Y 3 x 2,5 položenim dijelom na odstojne obujmice, a dijelom u perforirane pocinčane kanale komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Prosječna duljina voda je 15 m.
|  | kom | 2 |  | 0
04.6. | Isporučiti materijal i izvesti utikače mjesto kabelom kao PP00Y 5 x 2,5 položenim dijelom na odstojne, a dijelom u perforirane pocinčane kanale komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Prosječna duljina voda je 10 m.
|  | kom | 1 |  | 0
04.7. | Isporučiti materijal i izvesti vod za napajanje nivo sklopke za osiguranje od nestanka vode kabelom kao PP00Y 3 x 1,5 položenim na dijelom odstojne obujmice, dijelom u perforirane pocinčane kanale, te dijelom uvučenim u sappa cijev, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Prosječna duljina voda je 15 m.
|  | kom | 3 |  | 0
04.8. | Isporučiti materijal i izvesti vod za napajanje tlačne sklopke kabelom kao PP00Y 3 x 1,5 položenim na dijelom odstojne obujmice, dijelom u perforirane pocinčane kanale, te dijelom uvučenim u sapa cijev, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Prosječna duljina voda je 15 m.
|  | kom | 3 |  | 0
04.9. | Isporučiti materijal i izvesti komandni vod za cirkulacione crpke kabelom kao PP00Y 2 x 1,5 položenim dijelom na odstojne obujmice, dijelom u perforirane pocinčane kanale, te dijelom uvučenim u sappa cijev, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Prosječna duljina voda je 15 m.
|  | kom | 6 |  | 0
04.10. | Isporučiti materijal i izvesti vod za temperaturne senzore kabelom kao PP00Y 3 x 1,5 položenim dijelom na odstojne obujmice, dijelom u perforirane pocinčane kanale, te dijelom uvučenim u sappa cijev, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Prosječna duljina voda je 15 m.
|  | kom | 12 |  | 0
04.11. | Isporučiti materijal i izvesti komandni vod od ormarića regulacije do plamenika kabelom kao PP00Y 5 x 1,5 položenim dijelom u perforirane pocinčane kanale, te dijelom uvučenim u sappa cijev, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Prosječna duljina voda je 15 m.
|  | kom | 4 |  | 0
04.12. | Isporučiti materijal i izvesti vod za napajanje plamenika kabelom kao PP00Y 3 x 1,5 položenim dijelom u perforirane pocinčane kanale, te dijelom uvučenim u sappa cijev, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Prosječna duljina voda je 15 m.
|  | kom | 3 |  | 0
04.13. | Isporučiti materijal i izvesti vod za regulacione slavine kabelom kao PP00Y 4 x 1,5 položenim dijelom na odstojne obujmice, dijelom u perforirane pocinčane kanale, te dijelom uvučenim u sappa cijev, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Prosječna duljina voda je 15 m.
|  | kom | 6 |  | 0
04.14. | Isporučiti materijal i izvesti vod za cirkulacione crpke kabelom kao PP00Y 3 x 1,5 položenim dijelom na odstojne obujmice, dijelom u perforirane pocinčane kanale, te dijelom uvučenim u sappa cijev, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Prosječna duljina voda je 15 m.
|  | kom | 9 |  | 0
04.15. | Isporučiti materijal i izvesti vod za napajanje ormarića regulacije kabelom kao PP00Y 3 x 1,5 položenim dijelom na odstojne obujmice, dijelom u perforirane pocinčane kanale, te dijelom uvučenim u sappa cijev, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Prosječna duljina voda je 10 m.
|  | kom | 5 |  | 0
04.16. | Isporučiti materijal i izvesti vod za napajanje ekspanzijskog modula kabelom kao PP00Y 5 x 2,5 položenim dijelom na odstojne obujmice, dijelom u perforirane pocinčane kanale, te dijelom uvučenim u sappa cijev, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Prosječna duljina voda je 10 m.
|  | kom | 1 |  | 0
04.17. | Isporučiti materijal i izvesti vod za napajanje modula za održavanje tlaka i uređaja za omekšavanje vode kabelom kao PP00Y 3 x 2,5 položenim dijelom na odstojne obujmice, dijelom u perforirane pocinčane kanale, te dijelom uvučenim u sappa cijev, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Prosječna duljina voda je 15 m.
|  | kom | 2 |  | 0
04.18. | Isporučiti materijal i izvesti povezivanje ormarića regulacije kotlova s kaskadnom regulacijom i regulacijom pripreme PTV-a LON kabelom položenim dijelom na odstojne obujmice, te dijelom u perforirane pocinčane kanale, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 4 |  | 0
04.19. | Isporučiti materijal i postaviti na zid jednopolnu isklopnu sklopku 10 A / 25 V - isklopna, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 3 |  | 0
04.20. | Isporučiti materijal i postaviti na zid jednopolnu izmjeničnu sklopku 10 A / 250 V - izmjenična, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 2 |  | 0
04.21. | Isporučiti materijal i postaviti na zid pored ulaznih vrata u kotlovnicu požarno tipkalo. Za daljinsko isključenje napajanja kotlovnice, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 1 |  | 0
04.22. | Isporučiti materijal i postaviti na zid priključnicu “šuko” dvopolnu s kontaktom za zaštitno uzemljenje, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 1 |  | 0
04.23. | Isporučiti materijal i postaviti na zid priključnicu “šuko” tropolnu s kontaktom za zaštitno uzemljenje, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 1 |  | 0
04.24. | Isporučiti materijal i postaviti na zid dvopolnu priključnicu za napon 24 V, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. (Priključnica će se koristiti isključivo za priključak ručne svjetiljke).
|  | kom | 1 |  | 0
04.25. | Isporučiti materijal i postaviti na zid perforirani pocinčani kanal 200 / 60 s poklopcem te ostalim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 50 |  | 0
04.26. | Isporučiti materijal i postaviti na kanal ravnu spojnicu 60, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 60 |  | 0
04.27. | Isporučiti materijal i postaviti na kanal kutnu spojnicu 90° 200 / 60 s poklopcem kutne spojnice 90° 200, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 4 |  | 0
04.28. | Isporučiti materijal i postaviti na kanal T spojnicu 200 / 60 s poklopcem T spojnice 200, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 1 |  | 0
04.29. | Isporučiti materijal i postaviti na zid konzolu L-210, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 50 |  | 0
04.30. | Isporučiti materijal i ugraditi temeljni ugradni vijak M 10.
|  | kom | 100 |  | 0
04.31. | Isporučiti materijal i ugraditi vezni element. | kom | 100 |  | 0
04.32. | Isporučiti materijal i izvesti povezivanje sabirnog voda s uzemljivačem pocinčanom trakom Fe / Zn 25 x 4 mm položenom po zidu, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | m | 25 |  | 0
04.33. | Isporučiti materijal i izvesti sabirni vod za izjednačenje potencijala metalnih masa po zidu na visini 30 cm od poda pocinčanom trakom Fe / Zn 25 x 3 mm položenom na odstojnik, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | m | 50 |  | 0
04.34. | Isporučiti materijal i izvesti spajanje cjevovoda, MRS-e, vrata, kotlova, razvodnih ormara, ventilacionih rešetki, te ostalih metalnih masa unutar kotlovnice na sabirni vod, komplet s odgovarajućim obujmicama, križnim spojnicama, te spojnom trakom Fe / Zn 25 x 3 mm, te ostalim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 20 |  | 0
04.35. | Isporučiti materijal i izvesti izjednačenje potencijala odgovarajućim nazupčenim podložnim pločicama i pletenicama.
|  | kpl | 1 |  | 0
04.36. | Ispitivanje instalacije, mjerenje, te izrada odgovarajućih protokola.
|  | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO: 04. ELEKTRO INSTALACIJA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA RADOVA:
01. GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  | 0
02. INSTALACIJA ZEMNOG PLINA: |  |  |  | 0
03. INSTALACIJA KOTLOVNICE: |  |  |  | 0
04. ELEKTRO INSTALACIJA: |  |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  | 0
PDV: |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## KOLEKTORI
TROŠKOVNIK RADOVA I MATERIJALA
SUSTAVA SUNČANIH KOLEKTORA
Investitor: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA
Građevina: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA
Mjesto gradnje: 34 000 POŽEGA, Dr. Filipa Potrebice 2 A
OBRAČUNSKO TEHNIČKI UVJETI
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu naknadu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno završenom stanju, tj. sav rad, materijal, naknadu za alat, sve pripreme, sporedne i završne radove, te horizontalne i vertikalne prijevoze i prijenose, postavke i skidanja potrebnih skela, razupora, sva ojačanja, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ, zaštitu gotovih konstrukcija i dijelova objekata od štetnog atmosferskog utjecaja: vrućine, hladnoće, i sl., najamne troškove za posunenu mehanizaciju koju izvođač sam ne posjeduje, a za kojom se u toku gradnje može pojaviti potreba te kompletna režija.
U cijene su također uključena sva druga davanja kao i pripomoći kod izvedbe obrtničkih radova i proizvoda. Zatim sva potrebna ispitivanja materijala radi postizanja tražene kvalitete i čvrstoće, nepropusnosti, računskih vrijednosti brzina strujanja, količina, temperatura i sl. Sav upotrjebljeni materijal kao i finalni proizvod mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i HRN-u (ili jednakovrijednim normama), a ukoliko je materijal ili proizvod izvan HR standarda treba njihovu kvalitetu dokazati atestima odgovarajućeg Zavoda za ispitivanje materijala. Davanjem ponude izvođač se obavezuje pravovremeno nabaviti sav opisani materijal i proizvod.
Izvođenje radova radi se prema sistemu građevinske knjige, svi će se radovi obračunati prema izmjeri u naravi, bez obzira na količine upisane u troškovniku. Kao način obračuna vrijede "Normativi i standardi rada u građevinarstvu".
Izvođač je dužan voditi građevinsku knjigu, koju će potpisivati nadzorni inženjer, kako bi se uvijek mogla kontrolirati količina i kvaliteta izvedenih radova.
Prije početka izrade treba sve mjere i količine prekontrolirati u naravi i dogovoriti s projektantom sve pojedinosti izvedbe.
Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona, naredbi, uputstava, uredbi, pravilnika, propisa i drugih akata koji se odnose ili se mogu odnositi na radove koje je preuzeo.
Izvođač radova dužan je pridržavati se odredbi Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19) kao i drugih propisa, kojima se uređuje izgradnja investicionih objekata.
Ponuđač je dužan detaljno proučiti svu popratnu dokumentaciju prema kojoj daje svoju ponudu.
Ukoliko se u pojedinim dijelovima projekata pojave različite informacije za istu vrstu radova, ponuđač je dužan prije davanja ponude pribaviti mišljenje Naručitelja. Ukoliko to ponuđač ne učini bit će mjerodavno tumačenje Naručitelja.
Izvođač radova nema pravo tražiti povećanje ponuđene cijene ili odštetu na drugi način, pozivajući se na to da prilikom davanja ponude pojedini radovi nisu bili u dovoljnoj mjeri definirani u projektnoj dokumentaciji.
Izvođač je dužan radove izvoditi u skladu s projektom. Za svako odstupanje od projekta izvođač mora imati pismenu suglasnost Naručitelja.
Izvođač je dužan organizirati kontrolu radova te provoditi potrebna testiranja i ispitivanja u skladu s postojećim zakonima i propisima. Testovi i ispitivanja mogu se provoditi samo u za to registriranoj i priznatoj radnoj organizaciji. Za pojedine materijale, elemente ili opremu, za koje projektant i nadzorni organ to zatraže, izvođač je dužan dobaviti i pokazati ateste ili drugu ovjerenu dokumentaciju proizvođača tog materijala, elementa ili opreme.
Izvođač je odgovoran za izvedbu i podnošenje na odobrenje nadzornom inženjeru uzoraka, prospekata, radioničkih i kompozitnih nacrta u okviru ovog ugovora i bez prava na posebnu naknadu, a kao što je to naznačeno u općim uvjetima i stavkama ovog troškovnika. Izvođač će pokazati uzorke, prospekte, radioničke i ostale nacrte bez obzira na to jesu li su navedeni u općim opisima ili u pojedinim stavkama troškovnika.
Svi traženi uzorci, prospekti, radionički i ostali nacrti bit će nadzornom inženjeru predani u 2 (dva) primjerka na gradilištu, ako to općim opisima ili stavkama troškovnika nije drugačije određeno, od kojih jedan ostaje nadzornom inženjeru, a drugi se, ovjeren i eventualno korigiran, vraća izvođaču. Ukoliko je izvođaču potrebno više primjeraka ovjerenog nacrta, izvođač može dostaviti na ovjeru i transparent kopiju takvog nacrta. Izvođač snosi troškove dobave, izrade i dostave uzoraka, prospekata, radioničkih i ostalih nacrta te ih je dužan dostaviti na vrijeme, kako bi nadzorni inženjer mogao donijeti odluku prije nego je takav materijal potreban za izradu ili dobavu te ugradbu pojedinih stavka ili opreme. Svaki će uzorak imati naljepnicu, svaki prospekt popratno pismo, a svaki nacrt će u žigu sadržavati slijedeće podatke: a) ime projekta b) naziv izvođača ili proizvođača c) materijal, opremu ili stavku koju predstavlja d) mjesto ugradbe.
Odabrani uzorci koji su u dobrom stanju bit će od nadzornog inženjera označeni i moći će se upotrijebiti na radovima. Svi ostali materijali i oprema koja se ugrađuje u objekt moraju u potpunosti odgovarati odobrenim uzorcima, prospektima i nacrtima. Nadzorni inženjer ima pravo i dužnost zatražiti uklanjanje s gradilišta bilo kojeg materijala, opreme ili njezinog dijela koji ne odgovara tom zahtjevu. Takvo uklanjanje dužan je izvođač izvršiti o svom trošku.
Izvođač će izraditi i dati na odobrenje radioničke i ostale nacrte potrebne za proizvodnju i montažu instalacija, oprema i pojedinih stavaka. Isto tako, za one stavke koje proizvođač proizvodi ili dobavlja, a koje se proizvode u standardnim dimenzijama ili sa standardnim debljinama ili detaljima, koji odstupaju od debljine ili detalja predviđenih u nacrtima, a čiji bi se elementi u takvim standardiziranim dimenzijama mogli primijeniti na objektu bez utjecaja na kvalitetu završenih radova ili na njegov estetski izgled - izvođač će također dati nacrte, prospekte, uzorke i drugu dokumentaciju na odobrenje kao i eventualnu razliku u cijeni. Cijena takvih supstitucija ni u kom slučaju neće moći biti viša od cijene ponuđene u ugovoru, a moći će se provoditi odnosno ugrađivati tek kada nadzorni inženjer i projektant pismeno odobre takve supstitucije.
Radioničke i ostale nacrte izvođač treba provjeriti i uskladiti s radovima svih ostalih struka koje sudjeluju u izgradnji prije podnošenja nadzornom inženjeru na odobrenje, te će svojim potpisom takvo usklađivanje na nacrtima i potvrditi. Izvođač će izvršiti bilo koji ispravak ili korekciju svojih podnesenih nacrta, koju zatraži nadzorni inženjer ili projektant.
Izvođaču neće biti priznati nikakvi dodatni ili naknadni radovi koji proizađu iz neusklađenosti ili nekoordiniranosti između njegovih podizvođača, te će svaki ispravak i korekciju tako neusklađenih radova izvesti o svom trošku.
Izvođač je dužan postaviti i instalirati sve privremene objekte, ograde, zaštite, opremu i instalacije potrebne za normalno izvođenje radova, te ih nakon završetka radova sa gradilišta ukloniti.
Privremeni objekti, ograde, zaštite i oprema obuhvaćaju, pored ostalog, i uređenje prostora, izgradnju potrebnih baraka (montažni materijal mora biti u zatvorenom i natkrivenom prostoru), privremeno uređenje postojećih prostorija, sanitarija, dopremu i postavu građevinskih dizala, kranova i dizalica, privremena stubišta, ljestve i penjalice, ograde, zaštitne ograde, skele, platforme, oznake, protupožarnu opremu i sve ostalo potrebno za brzo i sigurno odvijanje izgradnje. Izvođač će sve ove radove izvesti bez posebne naplate.
Izvođač će bez posebne naplate izvesti prema potrebi sve potrebne privremene priključke na vodovod, kanalizaciju, električnu mrežu i telefon, te provesti posebnu rasvjetu na gradilištu, uključivo propisanu svjetlosnu signalizaciju.
Izvođač preuzima potpunu odgovornost za sav materijal, opremu itd. tijekom pripremnih radova i izvođenja objekta, uključivo i materijal i opremu kooperanata, suizvođača itd., sve do potpune primopredaje svih radova i građevine investitoru. Izvođač će na ulazu u gradilište postaviti ploču s podacima o investitoru, projektantu, izvođaču i objektu.
Izvođač radova izvršit će sva čišćenja tijekom radova, te po završetku pojedinih grubih radova, kao i fino čišćenje po završetku svih radova, a neposredno prije konačne primopredaje.
Čišćenje obuhvaća uklanjanje smeća, otpadaka, šute, materijala ili elemenata koje je nadzorni inženjer odbio i zatražio da se uklone sa gradilišta, kao i konačno čišćenje i pranje nakon završetka svih radova, te držanje svih materijala uredno uskladištenih.
Izvođač je također dužan ukloniti sve materijale, opremu, itd., navedeno u ovom opisu, kao i zaštitne obloge, ambalažu itd.
Izvođač je dužan izvesti i završno čišćenje cijelog objekta prije primopredaje, uključivo sva pranja stakala, pločica, podova, sanitarnih uređaja, armatura, tepiha itd. Sva ta čišćenja izvođač će izvesti sredstvima za čišćenje, koja su proizvedena i preporučena za primjenu na površinama koje se čiste. Izvođač će o svom trošku zamijeniti, popraviti i dovesti u ispravno stanje sve radove i površine koje eventualno ošteti tijekom takvog čišćenja.
Izvođač će tijekom trajanja izvedbe uklanjati sve otpatke, smeće i šutu, te će ih otpremiti izvan gradilišta na u tu svrhu odobrenu lokaciju i održavat će cijeli objekt uključivo okolni teren i pločnike, te ulice oko gradilišta u urednom i radnom stanju.
Izvođač je dužan voditi računa i provesti mjere osiguranja tako da se tijekom uklanjanja otpadaka, materijala i opreme ne dovedu u opasnost ljudi i imovina. Prilikom svih čišćenja i uklanjanja otpadaka kada je god to moguće izvođač će koristiti vodu radi smanjenja stvaranja prašine. Nikakvo smeće neće biti spaljivano na gradilištu. Nikakvo smeće ili otpatci neće se bacati u iskope, jame, niti koristiti kod nasipavanja.
U jediničnim cijenama svih stavaka ovog troškovnika mora biti uključena naknada za čišćenje radnog mjesta, prilaznih i prolaznih puteva van i u objektu i okoliša na parceli i javnoprometnim površinama s otpremom na gradsku planirku ili u specijaliziranu organizaciju sveg otpada nastalog izvođenjem pojedine stavke, uključivo naknada za zbrinjavanje otpada. To se odnosi na sve stavke građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova.
Sav materijal i oprema koja će se upotrijebiti na građevini moraju biti uskladišteni, složeni i zaštićeni, te održavani u urednom i dobrom stanju.
Sav suvišni materijal, oprema i alat koji nije više u upotrebi, kao i skele, oplata itd. moraju biti uredno složeni, tako da ne ometaju napredak preostalih radova, te uklonjeni prvom prilikom sa gradilišta.
Ukoliko se postojeće prostorije ili djelomično dovršeni prostori građevine koriste za privremeno skladište materijala, izvođač je odgovoran da uskladišteni materijal ne ometa pravovremeno izvođenje preostalih radova, niti inspekciju odnosno kontrolu izvedenih radova. Izvođač je također odgovoran da težina uskladištenog materijala ne prekorači računato dozvoljeno opterećenje konstrukcije.
Po završetku radova teren i svi dijelovi građevine moraju biti ostavljeni u čistom i urednom stanju, koje će udovoljiti pregledu i odobrenju nadzornog inženjera.
Sav preostali materijal, oprema i privremeni objekti bit će uklonjeni sa gradilišta, a površine na kojima su bili postavljeni trebaju biti dovedeni u prijašnje stanje predviđeno projektom ili u stanje koje će odobriti nadzorni inženjer, a sve bez prava na posebnu naplatu.
Po završetku svih radova izvršit će se primopredaja izvedenog objekta putem povjerenstva, u kojem će obavezno biti predstavnici investitora, projektanta, a po potrebi i predstavnici proizvođača ili organizacija koje su sudjelovale u financiranju ili izvedbi građevine.
U projektiranu instalaciju je potrebno ugraditi specificiranu ili njoj sličnu opremu (ogrijevna tijela, armatura, odzračne posude, izmjenjivači, kotlovi, pumpe, rashladni kompresor itd.). Uputstva za transport, ugradnju i održavanje opreme daje proizvođač i potrebno ih se strogo pridržavati.
Kod montaže opreme potrebno je prethodno provjeriti uklapa li se isporučena oprema na predviđene priključke cijevi ili treba izraditi redukcione komade radi prilagođavanja dimenzijama oprema.
Ne dozvoljava se ugradnja oštećene opreme u projektiranu instalaciju, već, u slučaju potrebe, izvršiti popravak, ispitati funkcionalnost čime će se otkriti drugo kakvo oštećenje, pa nakon zadovoljavajućih rezultata funkcionalne probe ugraditi opremu.
Trajnost i funkcionalnost opreme treba jamčiti proizvođač opreme Naručitelju.
Investitor je dužan na zahtjev izvođača, koji će obavijestiti investitora najmanje 8 dana ranije, odmah po dovršenoj montaži instalacije ili dijela instalacije, organizirati primopredaju instalacije. Smatra se da je instalacija dovršena kada su uspješno obavljena sva ispitivanja, sigurnosne i funkcijske probe, obuka krajnjeg korisnika, isporučena pisana i crtana uputstva za rukovanje, održavanje i korištenje instalacije. Izvođač je dužan prilikom primopredaje instalacije uručiti investitoru uputstva za rukovanje i održavanje instalacije u najmanje 3 (tri) primjerka, od kojih jedan primjerak treba ovjesiti u prostoriju gdje se nalaze uređaji i instalacije.
Ukoliko izvođač na prvi poziv investitora ne pristupi uklanjanju ustanovljenih nedostataka, investitor može ustupiti te radove drugom izvođaču na teret ranijeg izvođača radova uz prethodnu obavijest istog.
Odredbama troškovnika, a na zahtjev investitora izvođač je dužan obučiti potrebno osoblje za rukovanje uređajima, a troškovi ove obuke idu na teret investitora.
Za sve vrste instalacija potrebno je predvidjeti trošak funkcijske probe.
Funkcionalnu probu s medijem radne temperature, kojom se mora dokazati funkcionalnost cijele instalacije, treba izvršiti u trajanju od 3 dana po 8 sati rada i pri tome utvrditi: - radi li sistem ravnomjerno, bez udaraca i jačih šumova, - rade li svi zaporni i regulacioni organi ispravno i reagiraju li pravodobno te mogu li se s lakoćom podešavati, - postižu li se tražene temperature kod odgovarajućih vanjskih uvjeta (zimski i ljetni period), - jesu li postignuti deklarirani kapaciteti opreme koja je ugrađena u instalaciju, - je li postignut propisani odnosno projektirani broj izmjena zraka u ventiliranim prostorijama Sve zapažene primjedbe unose se u zapisnik kojeg se predaje investitoru.
Troškovi probnog pogona i funkcijske probe padaju na račun izvođača radova, ako drugačije nije ugovoreno između naručitelja i izvoditelja radova.
Prije primopredaje radova izvođač je dužan investitoru dostaviti svu dokumentaciju, naročito projekt izvedenih radova, odnosno izvedbeni projekt sa svim izmjenama i dopunama nastalim u toku gradnje, građevinski dnevnik, ateste, rezultate ispitivanja itd., kao i drugu popratnu dokumentaciju.
Tijekom primopredaje vodit će se zapisnik, te je izvođač dužan izvršiti sve eventualne ispravke, popravke i zamjene na radovima, ukoliko se takve utvrde u tom zapisniku. Ova obaveza izvođača ne isključuje njegovu obavezu da provede ispravke, popravke ili zamjene zatražene od nadležnog tijela.
Tijekom trajanja ugovornog jamstvenog roka, izvođač je dužan o svom trošku otkloniti sve nedostatke koji se pokažu tijekom tog jamstvenog, odnosno garantnog roka, a koji su nastupili zbog izvođačeva nepridržavanja obaveza u vezi s kvalitetom radova i materijala. Investitor će izvođaču odrediti primjereni rok za otklanjanje nedostataka, ali ujedno zadržava pravo i na naknadu eventualne štete nastale takvim nedostacima u izvedbi. Izvođač nije dužan vršiti korekciju ili popravke koji su rezultat normalnog korištenja i habanja tijekom upotrebe građevine.
Po isteku jamstvenog roka predstavnici investitora, projektanta i izvođača pregledat će radove i sastaviti popis eventualnih korekcija i popravaka te odrediti razuman rok u kojem je izvođač dužan provesti takve korekcije i popravke, a po izvršenju takvih popravaka isti će ponovno biti pregledani od nadzornog inženjera, prihvaćeni i posao će se smatrati završenim.
|  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
01. | GRAĐEVINSKI RADOVI
01.1. | Upoznavanje sa stanjem građevine
Upoznavanje s projektnim rješenjem, stanjem na terenu, pronalaženje rješenja za izvođenje građevinskih radova, sunčanih kolektora i toplovodne instalacije, te opreme za grijanje.
|  | kom | 1 |  | 0
01.2. | Razbijanje podne betonske ploče
Razbijanje betonske podne ploče i podnog podesta. Utovar u vozilo i odvoz ruševnog materijala na odlagalište koje odredi nadzorni inženjer. Udaljenost do 5 km. Planiranje i ravnanje odloženog materijala u zadovoljavajućoj niveleti. Obračun po m³ razbijenog betona u sraslom stanju.
|  | m³ | 1 |  | 0
01.3. | Betonski radovi
Izrada betonskih podesta za nošenje toplinskih uređaja i druge opreme. Radove izvesti betonom BKF mb 250 u jednostranoj oplati. Podeste armirati čeličnom mrežom.
| Beton | m³ | 1 |  | 0
| Oplata | m² | 1 |  | 0
| Armatura | kg | 100 |  | 0
01.4. | Ličenje
Ličenje zidova i stropa, nakon montaže opreme. Zidove oličiti bijelom bojom za unutarnje radove. Prije ličenja obaviti krpanje oštećenih zidova finom žbukom. Sve neravnine pregletati glet masom u dva prohoda.
|  | m² | 220 |  | 0
01.5. | Bušenja i šlicanja
Bušenja građevinske konstrukcije za prolaz cijevi. Bušenja izvoditi krunskim svrdlom odgovarajućeg promjera. Po završetku ugradnje proturne cijevi, međuprostor zapuniti trajnoplastičnim negorivim materijalom. Šlicanja zidova obaviti alatima za šlicanje i usisavanje izrezanog materijala. Dubljenje, bušenje i šlicanje, tehnikom razbijanja nije dozvoljeno. Prosječna debljina pravokutnih proboja 300 mm. Prosječna debljina zida kružnih proboja 300 mm. Odvoz ruševnog materijala na odlagalište koje odredi nadzorni inženjer. Udaljenost do 5 km. Planiranje i ravnanje odloženog materijala u zadovoljavajućoj niveleti. Zidarsko zatvaranje šliceva i proboja je uključeno u jediničnoj cijeni.
| prodori Ø 50 mm | kom | 1 |  | 0
| prodori Ø 120 mm | kom | 1 |  | 0
| prodori Ø 160 mm | kom | 1 |  | 0
| prodori Ø 200 mm | kom | 1 |  | 0
| šlic 15 x 15 cm | m | 10 |  | 0
| šlic 20 x 20 cm | m | 10 |  | 0
| šlic 30 x 30 cm | m | 10 |  | 0
| okno u opeka zidu 300 x 300 | kom | 1 |  | 0
| okno u opeka zidu 500 x 500 | kom | 1 |  | 0
01.6. | Demontaža
Razgradnja postojećih pocinčanih i crnih čeličnih cijevi toplinske izolacije, pumpne grupe, spremnici PTV, ekspanzijskog sustava, i druge opreme. Utovar u vozilo i odvoz na odlagalište sekundarnih sirovina.
|  | kpl | 1 |  | 0
01.7. | Prodor cijevi kroz krov
Izrada, dobava i ugradnja limenih krovnih protura za prolaz cijevi kolektorskog polja s krovne plohe u podkrovni prostor građevine. Proture raditi iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm s postranim profiliranim plohama za ugradnju i pričvršćenje na profilni crijep i salonitka. Proture raditi na licu mjesta. Po završetku montaže instalacijskih cijevi proture zatvoriti trajno plastičnom smjesom otpornom na temperature do 200 °C. Razvijena površina proture je 400 x 200 mm, otvor protura je Φ 50 mm.
|  | kom | 36 |  | 0
UKUPNO: 01. GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  | 0
03. | INSTALACIJA SUNČANIH KOLEKTORA
03.1. | Oprema kolektora
Sve stavke obuhvaćaju nabavu, dopremu, ugradnju, i puštanje u rad, osim ako pojedini radovi nisu navedeni posebnom stavkom.
03.1.1. | Pločasti kolektori
Visokoučinkoviti pločasti kolektori za montažu na kose i ravne krovove s automatskom zaštitom od pregrijavanja za samozaštićene solarne instalacije bez nastanaka pare, kolektor vodoravne izvedbe, sastoji se od vijugavog apsorbera prevučenog selektivnim slojem. Kučište od savijenog aluminijskog profila okvira i toplinske izolacije od mineralnih vlakana sa stražnje strane. Pokrov od sigurnosnog stakla s malim udjelom željeza otporno na tuču. Integrirani cjevovod za modularnu konstrukciju kolektorskih polja sa do 12 kolektora.
Tehnički podaci: Kolektor VERTIKALNE izvedbe. Bruto površina kolektora: min. 2,4 m2 Površina apsorbera: min. 2,2 m2 Potrebna širina: oko 2400 mm Potrebna visina: oko 1050 mm Dubina: oko 70 mm Težina (u praznom stanju): cca 40 kg Volumen tekućine: cca 2,3 lit Optički stupanj djelovanja min. 76 % Koeficijent gubitka topline k1 (W/qmK): min. 4,14 Koeficijent gubitka topline k2 (W/qmK^2): min. 0,0108 Dozv. pogonski tlak: 6 bar Maks. temperatura u stanju mirovanja: 150°C
|  | kom | 80 |  | 0
03.1.2. | Spojne cijevi
Spojne cijevi (1 par) od fleksibilne valovite cijevi od plemenitog čelika s mesinganim priključnim krajevima i O-prstenovima.
|  | kom | 62 |  | 0
03.1.3. | Priključni set
Priključni set za jedno kolektorsko polje.
|  | kom | 18 |  | 0
03.1.4. | Uranjajuće čahure
Set uranjajuće čahure s uranjajućom čahurom i vijčanim dijelovima.
|  | kom | 1 |  | 0
03.1.5. | Priključni vodovi
Priključni vodovi (2 komada). Valovita cijev od plemenitog čelika s toplinskom izolacijom postojanom na UV zračenje i vijčanim spojkama sa steznim prstenom, promjer priključka 22 mm, duljine oko 1000 mm.
|  | kom | 18 |  | 0
03.1.6. | Brzi odzračnik
Sa slavinom, T-komadom od mesinga i vijčanim spojkama sa steznim prstenom (22 mm).
|  | kom | 18 |  | 0
03.1.7. | Toplinski medij
Toplinski medij za sunčane kolektore. U pakiranju od 200 litara u jednokratnoj ambalaži. Otporan na visoke temperature do 200°C i niske temperature do -28°C. Gotova smjesa do -28°C.
|  | kom | 3 |  | 0
03.1.8. | Regulacija
Elektronička regulacija sunčanih kolektora. Za bivalentne instalacije sa solarnim kolektorima ili kotlovima. S digitalnim prikazom temperature, bilanciranjem učina i sustavom dijagnoze. Moguća je komunikacija s regulacijama kruga kotla za potiskivanje dodatnog grijanja spremnika PTV-a i/ili za zagrijavanje stupnja predgrijavanja kao i za aktiviranje crpki upravljanih brojem okretaja za sustav za punjenje po slojevima. Mogućnosti priključivanja toplinskog brojila i/ili solarne ćelije. Za zidnu montažu, u opsegu isporuke sadržan je osjetnik temperature spremnika i kolektora te daljnji osjetnik temperature.
|  | kom | 1 |  | 0
03.1.9. | Osjetnik temperature
Osjetnik temperature. Uranjajući osjetnik za ugradnju u spremnik PTV-a, odn. međuspremnik ogrjevne vode/kombinirani spremnik. S priključnim vodom duljine oko 4 m.
|  | kom | 3 |  | 0
03.1.10. | Uranjajuća čahura
Uranjajuća čahura. R 1/2 x min. 200 mm duljine.
|  | kom | 1 |  | 0
03.1.11. | Spremnik tople vode
Okomito stojeći spremnik za instalacije sa zagrijavanjem pitke vode u sustavu za punjenje spremnika (toplinom) preko pločastog izmjenjivača. Za temperature pitke vode do 95 °C i pogonski pretlak sa strane pitke vode do 10 bar. Spremnik od čelika (materijal kao St37-2 ili jednakovrijedne norme) zaštićen od korozije pocakljenjem. Jednakovrijedna norma _____________________________________ Dodatna katodna zaštita magnezijskom zaštitnom anodom, s otvorom za čišćenje i nadzor sprijeda. Spremnik je sa svih strana toplinski izoliran mekanom pjenom, a izvana prevučen plastikom.
Volumen spremnika: 1000 l ± 5 % Ukupne dimenzije sa toplinskom izolacijom: Duljina: oko 1050 mm Širina: oko 1150 mm Visina: oko 2150 mm Pregibna mjera: max. 2300 mm Težina sa toplinskom izolacijom: oko 312 kg
Opseg isporuke: Spremnik sa zasebno zapakiranom toplinskom izolacijom, magnezijskom zaštitnom anodom, nogama za postavljanje i termometrom.
|  | kom | 3 |  | 0
03.1.12. | Izmjenjivač topline
Set izmjenjivača topline za zagrijavanje vode za piće u sustavu za punjenje (toplinom) spremnika PTV-a, sastoji se od: - crpka za punjenje spremnika pitkom vodom - crpka ogrjevne vode - pločasti izmjenjivač topline s toplinskom izolacijom - regulacijski ventil ogranka - zaporna armatura na primarnoj i sekundarnoj strani - sigurnosni ventil na sekundarnoj strani i zidni držač.
Za prijenos toplinskog učinka: - do 240 kW pri primar 70/35 °C sekundar 10/60 °C
|  | kom | 1 |  | 0
03.1.13. | Mješačka grupa
Za set izmjenjivača topline za zagrijavanje vode za piće u sustavu za punjenje, do 240 kW prenosivog toplinskog učinka. Za pogon toplinskog uređaja s kliznom temperaturom polaznog voda. - 3-putni mješački ventil - servomotor - osjetnici - cjevovod.
|  | kom | 1 |  | 0
03.1.14. | Regulacija
Regulacija kruga grijanja za jedan krug grijanja s mješačem i regulacijom temperature u spremniku ili regulacijom sustava za punjenje spremnika s mješačkom grupom. Upravlja mješajučom grupom i pumpom primara, pumpom sekundara i recirkulacijskom pumpom spremnika PTV-a. S automatskom funkcijom za prilagođavanje vremenskih programa za zagrijavanje pitke vode i recirkulacijske crpke. Podesiva regulacija temperature u spremniku, sa sustavom dijagnoze i dojava smetnje. Uključivo sistemski utikači za povezivanje vanjskih uređaja.
Regulacija sadrži: pogonsku sklopku, elektronički graničnik maksimalne temperature, prikaz pogona i smetnje, sučelje za laptop za izravno priključivanje osobnog računala. Priključak za vanjsko prebacivanje pogonskog programa, otvaranje ili zatvaranje mješača. Jednostavno rukovanje preko grafičkog displeja s tekstualnim prikazom.
Mogućnosti priključivanja s ostalim regulacijama putem protokola LON BUS-a u spoju s komunikacijskim modulom. Za zidnu montažu.
|  | kom | 1 |  | 0
03.1.15. | Osjetnik
Uranjajući temperaturni osjetnik (NTC 10 kOhm). Za mjerenje temperature u uranjajućoj čahuri. S priključnim vodom (duljine 5,8 m) i utikačem.
|  | kom | 2 |  | 0
03.1.16. | Pričvrsni set za 4 kolektora
Pričvrsni komplet za montažu na krov; na kosom krovu pokrivenom žljebnjacima s poprečnom gredom, sastoji se od: montažne šine, montažni limovi, pritezni dijelovi, matice, vijci i kuke za krovne grede. Prikladno za: 4 kolektora Za opterećenje snijega do: 0,7 kN/m² Za brzine vjetra do: 140 km/h.
|  | kom | 10 |  | 0
03.1.17. | Pričvrsni set za 5 kolektora
Pričvrsni komplet za montažu na krov; na kosom krovu pokrivenom žljebnjacima s poprečnom gredom, sastoji se od: montažne šine, montažni limovi, pritezni dijelovi, matice, vijci i kuke za krovne grede. Prikladno za: 5 kolektora Za opterećenje snijega do: 0,7 kN/m² Za brzine vjetra do: 140 km/h.
|  | kom | 8 |  | 0
03.1.18. | Izmjenjivač topline
Izmjenjivač topline za zagrijavanje vode PTV-a preko akumulirane energije iz akumulacijskih spremnika. Uključivo sav spojni, ovjesni pribor, toplinska izolacija, te zaporna armatura na primarnoj i sekundarnoj strani Rp 2". Za prijenos toplinskog učinka do 130 kW pri: - primaru PTV-a 10/40 °C i - sekundara crna voda 50/15 °C.
|  | kom | 1 |  | 0
03.1.19. | Izmjenjivač topline
Izmjenjivač topline za zagrijavanje vode u akumulacijskim spremnicima preko sunčanih kolektora. Uključivo sav spojni, ovjesni pribor, toplinska izolacija, te zaporna armatura na primarnoj i sekundarnoj strani Rp 2". Za prijenos toplinskog učinka do 130 kW pri: - primaru propilenglycol 50 % 42/25 °C i - sekundara crna voda 20/37 °C.
|  | kom | 1 |  | 0
03.1.20. | Prigušna zaklopka
Prigušna zaklopka za uglavljivanje između prirubnica PN6, PN10 i PN16. Materijal: kućište GG 20, prigušna ploča i vratilo od nehrđajućeg čelika. Tip: DN 50 Nazivni tlak: PN 16 Nazivni okretni kut: 90° Kvs vrijednost: oko 200 m3/h p maks.: 5 bar.
|  | kom | 2 |  | 0
03.1.21. | Motor prigušne zaklopke
Motor s montažnim kompletom za prigušne zaklopke, DN 40 do DN 150. S gumbom za prebacivanje ručnog/automatskog pogona. Pogonski napon 230 V AC, upravljački signal u 3 točke.
|  | kom | 2 |  | 0
03.2. | Solarna pumpna grupa
Dobava i ugradnja solarne pumpne grupe priključne dimenzije DN 50. Opseg primjene: za punjenje spremnika PTV-a. Za površinu kolektora: 180 m² kolektora. Uključivo kalorimetar prema tehničkim propisima za solarne sustave. Pogonski podaci: Maximalni tlak primara i sekundara 6 bar Maximalna radna temperatura primara: 120 °C, sekundara 95 °C
Oprema: Kontrolnik Senzori 4 x Pt 1000 Mjerač protoka primara - DN 40 (1 ½ "), 2-130 l / min Sigurnosni ventil primara i sekundara 6 bara Manometar od 0 do 6 bara, temperaturno otporan Gravitacija kočnice primara i sekundara: oko 4 x 200 mm WC Izmjenjivač topline Mjerač protoka na sekundaru: DN 40 / 2-130 l / min
Dimenzije: Veličina: DN 50 (2 ") Dimenzije spojeva na instalaciju: Φ 2 "AG Širina: oko 1400 mm Visina: oko 1900 mm Dubina: oko 900 mm Međuosovinski razmak: oko 160 mm
Materijali: Armature: mjed Brtve: EPDM ili AFM34, bez azbesta Izolacija: kao EPP
|  | kpl | 1 |  | 0
03.3. | Međuspremnik
Dobava i ugradnja akumulacijskog spremnika, akumulaciju energije i pripomoć grijanja PTV-a uz sustav sunčanih kolektora. Izrađen iz atestiranog čeličnog lima u skladu s normom ISO 9001:2008 (ili jednakovrijednom normom). Jednakovrijedna norma _____________________________________ Izolirani toplinskom izolacijom debljine min. 10 cm sa oblogom kao skaja s vanjske i donje strane. Instalacije s polaznom temperaturom ogrjevne vode do 100 °C i radnim tlakom na strani grijanja do 3 bara. Svih 8 priključaka polaza i povrata R 2". 4 zavarene uranjajuće čahure za regulator temperature / termometar. Volumen: min. 3800 lit + 2 % Priključci: Rp 2" Vanjske dimenzije oko Ø D x V: Ø 1600 x 2800 mm Promjer spremnika bez izolacije: oko Ø 1400 mm Max. radni tlak: 3 bar.
|  | kom | 3 |  | 0
03.4. | Ekspanzija
Dobava i ugradnja membranske ekspanzijske posude. Posuda kpl. s priborom za zavješenje (zidni limeni U profil i čelična traka) i pričvršćenje na zid odnosno na pod.
| Vmin. = 140 l, p = 3,0 bar - solar | kom | 1 |  | 0
| Vmin. = 200 l, p = 3,0 bar - sanitarna | kom | 1 |  | 0
03.5. | Cirkulacijske pumpe
Dobava i montaža cirkulacijske pumpe s mokrim rotorom i elektroničkom regulacijom. - navojna, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom
| Priključak NO 32 - Qmin. = 5.7 m3/h, H = 5 m | kom | 2 |  | 0
| Priključak NO 32 - higijenska izvedba Qmin = 5.7 m3/h, H = 5 m | kom | 2 |  | 0
| Priključak NO 25 - higijenska izvedba Qmin = 5 m3/h, H = 5 m | kom | 1 |  | 0
03.6. | Armatura u kotlovnici
Dobava i montaža armature u kotlovnici. Uključivo sav spojni, prelazni i brtveni materijal, prirubnice, kontra prirubnice, vijci, matice, nosači, oslonci, disu poli, kisik, žice za zavarivanje, čišćenje i bojanje.
03.6.1. | Zasuni
Zasun od mjedi otporne na odcinčavanje, radno temperaturno područje medija od -10 °C do 100 °C , nazivni tlak PN 16 bara, s jednostrukom zapornom pločom (do DN 50) dvostrukom za DN 80, neuspinjuće vreteno, priključci kolčak obostrano.
| NO 65 | kom | 2 |  | 0
03.6.2. | Kuglasti ventil
| Kuglasti ventil Rp 2" | kom | 16 |  | 0
03.6.3. | Regulacijski ventil
| Uvarni regulacijski ventil za solarne sustave. NO 15 za Ø 18 mm cijev | kom | 36 |  | 0
03.6.4. | Hvatač nečistoća
Hvatač nečistoća, s finim sitom od kromnikl čelika, otvor sita 0,5 mm, kosa izvedba, žuta izvedba s unutarnjim navojem. Rp 2"
|  | kom | 1 |  | 0
03.6.5. | Ventil za punjenje i pražnjenje
Ispusni ventil, od mjedi, žuta izvedba, tanjurasta opruga i tarne ploče, „O“ brtva. Rp 3/4"
|  | kom | 6 |  | 0
03.6.5. | Ublaživači vibracija
Dobava i montaža ublaživača vibracija za toplu vodu do 110 °C, komplet s protuprirubnicama, brtvenim i vijčanim materijalom. NO 32, NP 6
|  | kom | 4 |  | 0
03.6.6. | Nepovratne (odbojne) zaklopke
Dobava i montaža navojnih i prirubničkih nepovratnih zaklopki, za toplu vodu do 110 °C. Cijenom obuhvatiti protuprirubnice, brtve i vijke. Rp 2"
|  | kom | 3 |  | 0
03.6.7. | Manometri
Dobava i montaža manometra, komplet s potrebnim spojnim i montažnim materijalom, mjernog područja
| 0-6 bar | kom | 4 |  | 0
| 0-10 bar | kom | 1 |  | 0
03.6.8. | Termometri
Dobava i montaža termometra, komplet s potrebnim spojnim i montažnim materijalom, za ugradnju na cjevovod, mjernog područja do 120 °C.
|  | kom | 4 |  | 0
03.6.9. | Odzračne posude
Dobava i montaža odzračnih posuda volumena 2 lit, komplet s automatskim odzračnim lončićem NO 15, odzračnom slavinom 1/2”, te cijevi NO 15 dužine cca 10,0 m, antikorozivno zaštićenih.
|  | kom | 4 |  | 0
03.6.10. | Kolčaci
Kolčaci za ugradnju termometara, manometara, osjetnika temperature, presostata itd. na cijevni razvod.
| Rp 1/2" | kom | 6 |  | 0
| Rp 3/4" | kom | 4 |  | 0
03.7. | Cijevi primarnog kruga kolektora
Dobava i montaža bakrenih cijevi izrađenih prema HRN C.B5.221 (ili jednakovrijednoj normi), uključivo fazonske komade, lukove, materijal za tvrdi lem i brtvljenje, zavješenje i nošenje. Jednakovrijedna norma ____________________________________
| Ø 54 x 2 | m' | 110 |  | 0
| Ø 42 x 1,5 | m' | 20 |  | 0
| Ø 35 x 1,5 | m' | 80 |  | 0
| Ø 28 x 1,5 | m' | 30 |  | 0
| Ø 22 x 1 | m' | 40 |  | 0
| Ø 18 x 1 | m' | 150 |  | 0
03.8. | Izolacija primarnog kruga kolektora
Dobava i montaža izolacije za cjevovod sunčanih kolektora, paronepropusnim materijalom debljine s = 10 mm. Pri izgaranju ne stvara otrovni plin i samougasiv je. Koeficijent otpora difuzije vodene pare μ,min = 3000. Uključivo ljepilo, traka za zatvaranje šavova. Debljina unutarnji promjer S x Ø d mm
| 13 x 054 | m' | 110 |  | 0
| 13 x 042 | m' | 20 |  | 0
| 13 x 035 | m' | 80 |  | 0
| 13 x 028 | m' | 30 |  | 0
| 13 x 022 | m' | 40 |  | 0
| 13 x 018 | m' | 120 |  | 0
| 13 x 018 u zaštiti od habanja i UV svjetlosti | m' | 30 |  | 0
03.9. | Čelične cijevi
Dobava i montaža crnih čeličnih bešavnih cijevi izrađenih prema HRN C.B5.221 (ili jednakovrijednoj normi), uključivo fazonske komade, lukove, materijal za zavarivanje i brtvljenje, zavješenje i nošenje. Jednakovrijedna norma _____________________________________
| Ø 76,1 x 2,9 | m' | 12 |  | 0
| Ø 60,3 x 2,9 | m' | 42 |  | 0
| Ø 48,3 x 2,6 | m' | 12 |  | 0
| Ø 42,4 x 2,6 | m' | 1 |  | 0
| Ø 33,7 x 2,6 | m' | 1 |  | 0
| Ø 26,9 x 2,3 | m' | 1 |  | 0
| Ø 21,3 x 2,0 | m' | 1 |  | 0
03.10. | Izolacija čeličnih cijevi
Dobava i montaža izolacije cjevovoda toplovodne instalacije izolacijom od mineralne vune debljine 50 mm u oblozi od AL-lima, komplet s potrebnim montažnim materijalom.
| Ø 76,1 x 2,9 | m' | 12 |  | 0
| Ø 60,3 x 2,9 | m' | 42 |  | 0
| Ø 48,3 x 2,6 | m' | 12 |  | 0
| Ø 42,4 x 2,6 | m' | 1 |  | 0
| Ø 33,7 x 2,6 | m' | 1 |  | 0
| Ø 26,9 x 2,3 | m' | 1 |  | 0
| Ø 21,3 x 2,0 | m' | 1 |  | 0
03.11. | Armatura vode za piće
Dobava i montaža armature za sanitarnu vodu, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom.
Ventil:
| Rp 2" s ispustom | kom | 2 |  | 0
| Rp 2" | kom | 16 |  | 0
| Rp 5/4" | kom | 5 |  | 0
| Rp 1" | kom | 1 |  | 0
| Rp 3/4" | kom | 1 |  | 0
| Rp 1/2" | kom | 1 |  | 0
Nepovratni ventil:
| Rp 5/4" | kom | 1 |  | 0
| Rp 2" | kom | 2 |  | 0
Filtar ventil:
| Rp 2" | kom | 1 |  | 0
03.12. | Sigurnosna grupa - hladna voda za piće
Dobava i ugradnja sigurnosne grupe na ulazu u zagrijač sanitarne vode. Grupa se sastoji od slijedećih elemenata: - zaporni ventil s ispustom Rp 2" - nepovratni ventil Rp 2" - priključak za manometar Rp 1/2" - ventil za regulaciju tlaka Rp 2" - zaporni holenderski ventil Rp 2" - sigurnosni ventil Rp 5/4", 6 bar
|  | kpl | 1 |  | 0
03.13. | Cjevovod PTV-a
Dobava i montaža cijevi za razvod vode za piće. Uključivo koljena, T-komadi, redukcije, prelazni komadi, postolja, konzole, ovjesi, IZO-oslonci za cijevi, zaštitne cijevi za prolaz kroz zidove i ukrasne rozete. Proizvod klase PE-Xc.
| PE-Xc Ø 25 x 2,8 | m´ | 10 |  | 0
| PE-Xc Ø 32 x 3,2 | m´ | 10 |  | 0
| PE-Xc Ø 40 x 3,5 | m´ | 15 |  | 0
| PE-Xc Ø 63 x 4,5 | m´ | 50 |  | 0
03.14. | Izolacija cjevovoda vode za piće
Dobava i ugradnja izolacijskih cijevi za sustav vode za piće. Cijenom obuhvatiti sav pribor za ljepljenje i bandažiranje. Nosači i oslonci cijevi su sa ugrađenom toplinskom izolacijom.
| Ø 25 x 2,8 (izolacija 9 x Ø 25) | m´ | 10 |  | 0
| Ø 32 x 3,2 (izolacija 9 x Ø 32) | m´ | 10 |  | 0
| Ø 40 x 3,5 (izolacija 9 x Ø 40) | m´ | 15 |  | 0
| Ø 63 x 4,5 (izolacija 9 x Ø 64) | m´ | 50 |  | 0
03.15. | Termostatski ventil za miješanje vode za piće
Dobava i ugradnja termostatskog ventila za miješanje za sve sustave tople sanitarne vode sa recirkulacijom. - distribucijska temperatura podesiva između 30 i 60 °C - čelično tijelo prevučeno niklom s regulacijom temperature - recirkulacijski krug - 2 distribucijska ventila također u funkciji nepovratnog ventila - 3 uronjena termometra Priključak R 2".
|  | kpl | 1 |  | 0
03.16. | Elektro ormar za nove potrebe
Dobava i ugradnja elektro ormara sa svim pratećim elementima za ožićenje grebenastih sklopki, sigurnosnog relea, regulacije kolektora, regulacije seta za zagrijavanje PTV-a i pumpi. Uključivo osigurači, sklopke, relei, uvodnice, sabirnice, sav potrošni materijal. Opremu ormara riješiti tehničkom dokumentacijom.
|  | kpl | 1 |  | 0
03.17. | Razvod elektro kablova i kanalica
Dobava i ugradnja elektro kablova i kanalica. Uključivo sav ovijesni i potrošni materijal.
| PP00 3 x 1.5 mm2 | m | 350 |  | 0
| Kanal 50 x 30 | m | 50 |  | 0
03.18. | Pražnjenje, punjenje i tlačna proba mreže
Pražnjenje i punjenje sustava vodom i toplinskim medijem, odzračivanje i hladna tlačna proba instalacije, zajedno s popravkom eventualno propusnih mjesta te izrada izvješća o izvršenoj tlačnoj probi.
|  | kpl | 1 |  | 0
03.19. | Priprema za puštanje u rad
Obavljanje vizualne kontrole instalacije kotlovnice uz provjeru pravilnosti funkcioniranja kolektorske instalacije. Posebno se provjerava ispravnost podešavanja i povezivanja sigurnosne i regulacijske opreme, nakon čega se pristupa izradi zapisnika o obavljenome funkcionalnom ispitivanju. Nakon završenih pregleda provjera i ispitivanja, sastaviti dokument o prvom puštanju u pogon plinske instalacije.
|  | kpl | 1 |  | 0
03.20. | Puštanje u rad opreme
Puštanje u pogon sunčanih kolektora i automatike od strane ovlaštenog servisa, uz davanje potrebne garancijske i atestne dokumentacije, te uputstava za rad.
|  | kpl | 1 |  | 0
03.21. | Pokretanje pumpi
Puštanje u pogon pumpi za transport vode od strane ovlaštenog servisa, uz davanje potrebne garancijske i atestne dokumentacije, te uputstava za rad.
|  | kpl | 1 |  | 0
03.22. | Puštanje u probni rad
Puštanje u probni pogon instalacije, uz podešavanje rada elemenata automatske regulacije, te puštanje u redovan pogon do potpune funkcionalnosti sistema.
|  | kpl | 1 |  | 0
03.23. | Mjerenja
Izrada mjerenja sredstava zaštite na radu u kotlovnici, izrada mjerenja emisije onečišćujućih tvari od strane ovlaštenog poduzeća, te izrada elaborata o izvršenom ispitivanju.
|  | kpl | 1 |  | 0
03.24. | Atesti, uvjerenja, potvrde
Dobava svih uvjerenja, potvrda sukladnosti, mjernih listova, jamstvenih listova, protokola, zapisnika, izdatnica, primki i sl. Svu dokumentaciju uvezati u mapu, napraviti sadržaj mape, označiti u sadržaju koliko stranica ima koji dokument i tko ga je izdao, naznačiti je li dokument u izvornom obliku ili je preslika.
|  | kpl | 1 |  | 0
03.25. | Funkcijska proba
Funkcijsku probu s medijem radne temperature, kojom se mora dokazati funkcionalnost cijele instalacije, treba izvršiti u trajanju od 3 dana po 8 sati rada i pri tome utvrditi: - radi li sistem ravnomjerno, bez udaraca i jačih šumova - rade li sva zaporna i regulaciijska tijela ispravno i reagiraju li pravodobno te mogu li se s lakoćom podešavati - postižu li se tražene temperature kod odgovarajućih vanjskih uvjeta (zimski i ljetni period) - jesu li postignuti deklarirani kapaciteti opreme koja je ugrađena u instalaciju - je li postignut propisani odnosno projektirani broj izmjena zraka u kotlovnici pri nepovoljnim uvjetima kod vanjske temperature od + 5 °C Sve zapažene primjedbe unose se u zapisnik koji preuzima investitor.
|  | kpl | 1 |  | 0
03.26. | Shema rada sustava
Izrada funkcionalne sheme izvedenog stanja te izrada uputa o rukovanju i održavanju instalacijom. Izrada i ostakljenje sheme kotlovnice s postavom iste u prostoru kotlovnice. Shemu usuglasiti s postavljenim oznakama na armaturi i opremi.
|  | kpl | 1 |  | 0
03.27. | Projekti, izvješća
Projekt izvedenog stanja izrađen od ovlaštene organizacije. Projekt izvedenog stanja mora obuhvatiti i sve izmjene na građevini koje su se dogodile tijekom gradnje u odnosu na osnovni projekt. Predati kao digitalnu snimku u dwg formatu na CD-u uz tri primjerka uvezanog elaborata. Projekt izvedenog stanja mora sadržavati: - položajne nacrte (tlocrti, presjeci) unutar građevine za sve vodove (grijanje, sanitarna voda, solar) uključivo oprema na vodovima - aksonometrijsku shemu vodova s opremom - detalje.
|  | kpl | 1 |  | 0
03.28. | Natpisi
Dobava i ugradnja natpisnih tabli upozorenja u skladu s pravilima o plinskim kotlovnicama. U stavci predvidjeti trošak dobave i ugradnje natpisnih pločica i oznaka za pojedine krugove grijanja (POLAZ, POVRAT, oznaka glavnih zapornih tijela i reg. ventila, crpki i slično) sve sukladno shemi instalacije i uputi za rukovanje, koju treba uokvirenu i ustakljenu ovjesiti u kotlovnici. Elemente označavanja odobrava nadzorni inženjer.
|  | kpl | 1 |  | 0
03.29. | Transport
Transport materijala i alata na gradilište, te povrat preostalog materijala, uključivo horizontalni i vertikalni transport unutar gradilišta.
|  | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO: 02. INSTALACIJA SUNČANIH KOLEKTORA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA RADOVA:
01. GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  | 0
02. INSTALACIJA SUNČANIH KOLEKTORA |  |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  | 0
PDV: |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## RASVJETA
TROŠKOVNIK RADOVA UGRADNJE
ŠTEDNE RASVJETE
Investitor: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA
Građevina: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA
Mjesto gradnje: 34 000 POŽEGA, Dr. Filipa Potrebice 2 A
|  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
01. | PREKIDAČI
01.1. | Jednopolna sklopka 10 A, na oprugu, 250 V, IP 20 | kom | 542 |  | 0
01.2. | Izmjenična sklopka 10 A, na oprugu, 250 V, IP 20 | kom | 80 |  | 0
PREKIDAČI UKUPNO: |  |  |  | 0
02. | RASVJETA
02.1. | Nadgradna LED svjetiljka s aluminijskim kućištem promjera Ø 610 mm (± 5 %), s difuzorom, snage svjetiljke maksimalno 42 W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 3760 lm, indeks uzvrata boje minimalno 80, temperatura boje svjetlosti 3000 K, zaštite IP20, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati. | kom | 101 |  | 0
02.2. | Nadgradna LED svjetiljka s aluminijskim kućištem promjera Ø 395 mm (± 5 %), s difuzorom, snage svjetiljke maksimalno 19 W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1740 lm, indeks uzvrata boje minimalno 80, temperatura boje svjetlosti 3000 K, zaštite IP20, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati. | kom | 255 |  | 0
02.3. | Nadgradna linijska LED svjetiljka s čeličnim kućištem duljine 1730 mm (± 5 %), s akrilnim ili polikarbonatnim difuzorom, snage svjetiljke maksimalno 63 W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 7500 lm, indeks uzvrata boje minimalno 80, temperatura boje svjetlosti 3000 K, zaštite IP20, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati. | kom | 133 |  | 0
02.4. | Nadgradna zakretna zidna LED svjetiljka s aluminijskim kućištem, snaga svjetiljke maksimalno 10 W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 580 lm, indeks uzvrata boje minimalno 80, temperatura boje svjetlosti 3000 K, zaštite IP20, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati. | kom | 131 |  | 0
02.5. | Nadgradna sigurnosna LED svjetiljka, autonomija 3h, u pripravnom spoju, zaštite IP20, s izvorom svjetlosti LED snage maksimalno 2,5 W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 130 lm. | kom | 128 |  | 0
RASVJETA UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA RADOVA:
01. PREKIDAČI |  |  |  | 0
02. RASVJETA |  |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  | 0
PDV: |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA SVIH RADOVA:
01. RADOVI NA OVOJNICI ZGRADE: |  | 0
02. STROJARSKI RADOVI - KOTLOVNICA: |  | 0
03. STROJARSKI RADOVI - SUNČANI KOLEKTORI |  | 0
04. ZAMJENA POSTOJEĆE RASVJETE SA ŠTEDNOM |  | 0
UKUPNO: | 0
PDV: | 0
SVEUKUPNO: | 0